抚顺市望花区农村生活污水治理专项规划

（2021~2025年）

辽宁英瑞环境科技工程有限公司

二零二零年六月

目  录

第一部分  规划文本	1

1 规划总则	1

1.1 背景意义	1

1.2 指导思想	2

1.3 编制依据	2

1.4 基本原则	5

1.5 规划内容	6

1.6 规划范围	7

1.7 规划年限	7

1.8 规划目标	7

2 区域概况	9

2.1 区位条件	9

2.2 自然条件	9

2.3 社会经济概况	9

2.4 地表水环境功能区划分方案	10

3 现状评价及污染负荷预测	11

3.1 水环境现状	11

3.2 排水体制与收集方式	11

3.3 处理设施现状与分析	12

3.4 农村户厕改造情况	14

3.5 农村生活污水量预测	16

4 农村生活污水处理设施建设改造规划	19

4.1 规划总体布局	19

4.2 排放标准	19

4.3 污水处理推荐模式与工艺	21

4.4 推荐排水体制	56

4.5 污泥处理	59

4.6 尾水处置	60

4.7 污水处理设施建设标准	60

4.8 已建处理设施提升改造计划	69

4.9 新建处理设施规划	78

4.10 方案比较	83

5 农村生活污水处理设施运维管理规划	86

5.1 制定政策法规	86

5.2 建立组织架构	86

5.3规范设施管理	93

5.4 强化标准化运维	96

5.5 确定移交准则	103

5.6 建立考评体系	107

5.7 提高信息化水平	111

6 投资估算与资金筹措	115

6.1 工程内容	115

6.2 编制及参考依据	115

6.3 工程估算	115

6.4 资金筹措	125

7 效益分析	127

7.1 环境效益	127

7.2 经济效益	128

7.3 社会效益	128

8 保障措施	130

8.1 组织保障	130

8.2 资金保障	131

8.3 监管保障	132

8.4 技术保障	133

第二部分  规划说明书	135

前言	136

1 编制背景	138

1.1 任务来源	138

1.2 编制过程	138

1.3 规划依据	139

2 农村生活污水治理现状调查评估	142

2.1 管网现状	142

2.2 终端基本情况	142

3 规划目标	142

3.1 设施建设改造规划目标	142

3.2 设施运维管理规划目标	143

4 主要内容与成果	143

4.1 主要内容	143

4.2 主要成果	145

第三部分  规划附表	146

附表1 抚顺市望花区农村户厕改造情况汇总表	147

附表2 抚顺市望花区农村“四水”处理现状情况表	149

附表3 抚顺市望花区农村生活污水规划汇总表（方案一）	151

附表4 抚顺市望花区农村生活污水规划汇总表（方案二）	154

第四部分  规划附图	157

附图1 抚顺市行政区划简图	158

附图2 抚顺市望花区塔峪镇各村分布图	159

附图3 抚顺市望花区塔峪镇户厕改造现状图	160

附图4 抚顺市望花区塔峪镇农村生活污水处理设施建设规划图（方案一）	161

附图5 抚顺市望花区塔峪镇农村生活污水处理设施建设规划图（方案二）	162

第一部分  规划文本

## 1 规划总则

### 1.1 背景意义

农村生活污水治理是改善农村人居环境的重点和难点问题，是加强农村水环境治理的重要方面，也是提升乡村基本公共服务水平、建设美丽乡村、推进城乡发展一体化的重要内容。实现农村生活污水有效治理在推进生态文明建设和农民生活方式现代化中具有标志性意义，也是实现建成小康社会的重要里程碑。

一直以来，农村生活污水治理就是国家政策的重点关注方向，国家先后出台了很多相关政策。2018年9月29日，生态环境部、住房和城乡建设部印发了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，标志着国家有了农村生活污水处理排放要求，对指导推动各地加快制定农村生活污水处理排放标准，突破当前农村污水治理的瓶颈，具有划时代、里程碑、历史性的意义。

全面推进农村生活污水治理，是人居环境治理、保护生态环境、促进农村节能减排、提高农民生活品质的重要途径；是深化美丽乡村建设、提升农民群众生活品质的必要举措；是贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念的具体行动，也是推进乡村振兴战略亟待攻克的阻碍。

根据辽宁省生态环境厅《关于开展县域农村生活污水治理专项规划编修工作的通知》(辽环综函[2020]74号)和《辽宁省县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》的相关要求，望花区以此为契机，针对望花区农村生活污水治理中存在的问题，围绕“削减污染物排放，改善农村水环境，改善农村人居环境”和确保农村生活污水治理设施按照标准建设和正常运行、持续发挥功效的基本目标，引导农村生活污水治理的理念和方法，通过现场调研、实地考察、取样分析、广泛收集资料和充分征求各方意见的基础上，特编制《望花区农村生活污水治理专项规划》。

规划的编制可全面梳理、掌握全区现有农村生活污水治理设施的建设、使用和损毁情况，为望花区农村生活污水治理设施规范化建设、运维、整改提升提供依据，使望花区的农村生活污水治理工作取得更大的进步。

抚顺市生态环境局《关于编制县域农村生活污水治理专项规划的函》（抚环函字[2020]8号）要求，5月20日完成《望花区农村生活污水治理专项规划》编制和审批工作。

### 1.2 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻党的十九大、全国改善农村人居环境工作会议精神和“绿水青山就是金山银山”理念，结合望花区的实际情况和发展目标，围绕确保农村生活污水治理设施按设计标准正常运转、持续发挥“削减污染物排放、改善农村水环境”功效的基本目标，为建立生态宜居农村和高水平小康社会提供保障。

### 1.3 编制依据

#### 1.3.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月修正）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月修正）。

#### 1.3.2 国家及地方规范和标准

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

- 《城市水系规划规范》（GB50513-2009）2016年版；

- 《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

- 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）2016版；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

- 《辽宁省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB21/ 3176-2019）；

- 《辽宁省农村生活污水处理技术指南（试行）》（GB/T 51347-2019）；

- 《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

- 《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）；

- 《农村生活污染控制技术规范》（HJ 574-2010）；

- 《农村生活引用水量卫生标准》（GB11730-89）；

- 《农村生活污水处理工程技术标准》（GBT 51347-2019）。

#### 1.3.3 相关的政策文件

- 国务院《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

- 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

- 国务院《农村人居环境整治三年行动方案》，2018年2月；

- 国务院《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号，2015年4月2日；

- 《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函[2019]403号）；

- 《辽宁省县域农村生活污水治理专项规划编制导则（试行）》，2020年2月；

- 《农业农村污染治理攻坚战行动计划》环土壤〔2018〕143号，2018年11月。

#### 1.3.4 相关规划和报告

- 《抚顺市城市总体规划（2003-2020年）》（2017年修订）；

- 《抚顺市污水治理专业规划（2003-2020）》；

- 《辽宁省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015）。

### 1.4 基本原则

#### （1）科学规划，统筹安排

以区域总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

#### （2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

#### （3）因地制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。

#### （4）建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以区级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

#### （5）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

#### （6）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

### 1.5 规划内容

包括农村生活污水治理设施建设改造规划和农村生活污水治理设施运维管理规划两部分内容。

农村生活污水处理设施建设改造规划主要包括：对农村污水处理设施运行情况进行排查，对存在的问题提出改造计划或解决措施，并制定实施方案。结合相关规划、人口规模、发展水平，充分考虑地形及规划用地布局等因素，合理的规划农村生活污水处理设施。

农村生活污水处理设施运维管理规划主要包括：分析现有的运维管理模式，总结运维管理的困难及制约因素，对农村生活污水的治理提出切实有效的运维管理规划。

### 1.6 规划范围

本规划范围为望花区塔峪镇，1个乡镇，涉及15个行政村，行政村农户共5355户。

表1-1 规划涉及乡镇、村庄范围

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔峪镇 （15个） | 五老村、汪良村、程家村、和平村、塔峪村、塔鲜村、英家村、小泗村、大甸子村、后二道村、前二道村、后孤家子村、前孤家子村、山城子村、肖家村 |

### 1.7 规划年限

本次规划以2020年为规划基准年份，近期5年（2021年-2025年）。

### 1.8 规划目标

在全面梳理国家和地方资金支持的农村生活污水治理各类项目任务完成情况的基础上，根据国家《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《农村人居环境整治三年行动方案》、《水污染防治行动计划》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》等部署要求，合理确定近期目标。

#### 1.8.1 设施建设改造规划目标

（1）建设农村生活污水设施，完善市政管网，新建污水管线约81.8公里，其中，主干线9.8公里，支干线72公里。

（2）农村生活污水收集设施所覆盖区域内的农户实现应接尽接（含农村公共建筑的生活污水，如村委会、学校、文化礼堂、公厕等，长期无人居住的农户房屋除外），农户受益率达到90%以上；

（3）规划区内农村生活污水设施实现正常运行，生活污水排放达到辽宁省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 21/3176-2019）一级标准及以上。

#### 1.8.2 设施运维管理规划目标

（1）生活污水收集设施实现100%标准化运维；

（2）探索农户负责的长效管理机制，形成终端、管网统一运维的第三方服务模式。

到“十四五”期末，全区50%的行政村生活污水实现收集处理，其它50%的行政村生活污水得到有效管控，实现农村生活污水治理管控全覆盖的总体目标。

## 2 区域概况

### 2.1 区位条件

望花区隶属于抚顺市，地处抚顺市西部，紧邻省会沈阳市。东与新抚区临界，南与抚顺县毗连，西与沈北新区相交，北与顺城区相连。地理位置坐标在北纬41°44′2"～41°51′50"，东经123°39′2"～123°56′56"。望花区总面积112平方千米，辖6个街道、1个镇。

本次规划范围涵盖，望花区1个乡镇行政范围，共涉及15个行政村。

### 2.2 自然条件

望花区位于抚顺西部浑河河谷冲积平原上，平均海拔65-99米，呈东西走向，南北为山地；地势从东向西逐渐降低，坡度为千分之一。

塔峪镇地处丘陵地区，南北狭长11.8公里，东西平均5.6公里，呈东西高、中间低走势。

望花区境内有杨柏河、古城子河、李石河、浑河流经区境。

### 2.3 社会经济概况

根据2020年望花区政府工作报告，2019年，望花区地区生产总值127亿元，同比增长1%；规模以上工业增加值51.2亿元，同比增长3.6%；一般公共预算财政收入9.5亿元，完成调整计划的100%；社会消费品零售额81亿元，与去年同期持平；城镇居民人均可支配收入31084元，同比增长7%；全年接待游客近340万人次，同比增长16%；旅游业综合收入30亿元，同比增长17%。

### 2.4 地表水环境功能区划分方案

抚顺市共划分5大类型水环境功能区。望花区河流共4个水环境功能区，其中Ⅱ类：集中式生活饮用水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场1个；Ⅲ类：集中式生活饮用水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区2个；Ⅳ类：一般工业用水区、人体非直接接触的娱乐用水区1个。

表2-1 望花区河流水功能区划分类别

| 序号 | 河流名称 | 区段范围 | 区段距离 （km） | 划分类别 | 区划类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古城子河 | 唐力村-南窑地(千金河) | 11.7 | 饮用水源及地下水补给区 | Ⅲ |
| 2 | 古城子河 | 吴家堡子-养树河入河口 | 12.6 | 饮用水源及地下水补给区 | Ⅱ |
| 3 | 古城子河 | 养树河入河口-石文 | 3.3 | 一般工业用水区 | Ⅲ |
| 4 | 古城子河 | 石文-河口 | 17.5 | 饮用水源及地下水补给区 | Ⅳ |

## 3 现状评价及污染负荷预测

### 3.1 水环境现状

望花区有古城子河、杨柏河，李石河，河上设有3个拦河闸。河堤长度11900米，农村供水工程12处，灌区4处，保护治理河段1处，入河排污口5个，地下水取水井3215个。大小河塘、鱼塘6座，水面面积1.8平方米公里。

望花区水环境质量现状总体较好，有1个省控地表水断面，古城河口断面，2019年水质达标。

### 3.2 排水体制与收集方式

排水体制的选择是排水系统规划中的首要问题。它影响排水系统的设计、施工、维护和管理，对规划区和环境保护也影响深远，同时也影响排水系统工程的总投资、初期投资和运行管理费用。一般应根据总体规划、环境保护的要求、原有排水设施、水环境容量、地形、气候条件，从全局出发综合考虑。排水体制一般分为合流制和分流制两种形式。

将生活污水、工业废水和雨水混合在一个管渠内的排除系统称为合流制。合流制又分为直排式合流制和截流式合流制两种。前者是混合污水不经任何处理和利用就直接排放水体，不设置污水处理设施。后者在前者的基础上，修建截流干管（一般是沿着河流或其他受纳水体），在截流处设置溢流井，并设污水处理理厂，下雨初期和旱季污水全部流入污水处理厂，雨量增加时混合污水溢流到水体排除。合流制对水体污染严重，不符合当前国家环保政策，一般不予采用。

分流制是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管区内排出的系统。分流制分为不完全分流制和完全分流制。不完全分流制是建立完整的污水系统，而雨水采用地表漫流的方式进入不成系统的明沟或小河，一般适用于发展中地区，可以分期建设节约近期投资。

完全分流制将工业废水、生活污水送至处理厂处理后排放或利用，雨水和部分工业较洁净废水就近排放。该体制卫生条件好，新建的城市、工业区和开发区，一般采用该体制。

望花区农村生活污水全部集中在塔峪镇，从实地调研的情况来看，塔峪镇的农村普遍未设排水沟渠和污水处理系统，虽然农民的生活水平显著提高，但生活方式并没有随之发生很大的变化，还是按照传统的习惯将生活污水随处泼洒或就势排入低洼处，未采取防渗措施。另外，农村的旱厕比较多，部分村庄虽已进行户厕改造，但使用效率、污水处理效果、村民接受程度普遍低于预期；有的村庄虽使用水冲厕所，但因为收集管道不完善，未进行处理而就近直接排放，部分形成污水坑，部分渗入地下或蒸发。

### 3.3 处理设施现状与分析

#### 3.3.1 现状概况

##### 3.3.1.1 区域总体情况

目前望花区现有1座污水处理厂，即海城污水处理厂。海城污水处理厂2018年1-9月实际城镇污水处理量为19.78万吨/日，承纳了望花区演武、古城子地区、新抚区刘山、平山地区10万余人的城市生活污水和周边工业企业、沈抚灌渠的工业废水。

###### （1）管网现状

海城污水处理厂终端入户管网情况整体良好。

###### （2）终端基本情况

海城污水处理厂终端设施规范，按照标准化管理运营。

##### 3.3.1.2 塔峪镇现状

塔峪镇位于辽宁省望花区南部，东与新抚区千金乡毗邻，南和抚顺县石文镇接壤，西同沈抚新区，北与望花区中心相邻，距离望花区中心10公里，省道106穿境而过。下辖15个行政村，16个自然村。

城镇污水管网已经铺设进入塔峪镇，塔峪镇进水情况正常。

#### 3.3.2现状分析

##### （1）塔峪镇农村污水治理现状

塔峪镇辖下15个行政村农户生活污水没有接入城镇污水管网，没有收集生活污水的管网，也没有生活污水收集处理设施。故收集率为0，受益率为0。

表3-1 塔峪镇农村污水收集现状表

| 序号 | 乡镇名称 | 行政 村数 （个） | 自然 村数 （个） | 终端总数 （个） | 应接入 户数 （户） | 应受益 人数 （人） | 已接入 户数 （户） | 已受益 人数 （人） | 收集率 （%） | 受益率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔峪镇 | 15 | 16 | 0 | 5355 | 15527 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其中：收集率为已接入户数÷应接入户数，受益率为已受益人数÷应受益人数。

##### （2）塔峪镇农村污水治理现状分析

目前，塔峪镇农村污水存在以下几个特点：

点多、面广、规模小、村庄分散。

农村生活用水来源分为自来水、井水。除日常生活污水外，养殖废水、饭店等也是污水的重要组成部分。

用水地域差异性较强，人口最多的和平村，常住人口为1670人。而人口最少的五老村，常住人口仅有132人。和平村的用水量与污水产生量较高，五老村用水量与污水产生量相对就较少，两个村庄差异较大。

水量波动大、水质变化大：居民生活规律相近，导致农村生活污水排放量早晚比白天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变化明显。

### 3.4 农村户厕改造情况

农村改厕是改善农村环境和卫生条件，促进农民身心健康，建设社会主义新农村的重要内容，也是爱国卫生运动的重要任务之一。

目前农村厕所专脏、乱、差现象仍非常严重，农村的简陋厕所也是引起人畜共患疾病的一个重要传染源，而卫生厕所的建设是预防和控制肠道传染病、寄生虫病等多种疾病，提高农村公共卫生水平和农民健康水平的重要环节，是改善农村环境、发展属生态农村的务实之举。

农村改厕对于改善农村环境脏乱差的状况，具有重要的现实意义，是造福广大农民的“民生工程”。

塔峪镇现有农户为5355户，前二道村、后孤家子村、前孤家子村、肖家村四个村庄，共654户参与了户厕改造，比例为塔峪镇农户的12.21%。改造后的户厕类型，三格式284户，占比5.30%；双翁式370户，占比6.91%。

改造后的户厕，均没有集中处理措施，有的农户将粪污施入农田，有的未加处理直接排放，有的排入庭院外的排水沟渠或低洼处。未参与改造农户的粪污，均为堆肥后施入农田。

5290户的厨房用水，洗浴用水，洗涤用水排入渗水井，占比达98.79%，五老村的65户为直排，占比1.21%。

图3-1 塔峪镇农村户厕改厕现场实景图

### 3.5 农村生活污水量预测

#### 3.5.1农村人口预测

##### 3.5.1.1 农村人口发展分析

（1）农村人口影响要素

①快速城镇化背景下，农村地区人口存在持续外流情况，但常住人口外流数量大于户籍人口外迁数量；

②乡村振兴战略背景下，农村地区吸引力增加，留住户籍人口的同时吸引外来人口流入，包括对产业人口、旅游人口的吸引；

③中国人的乡土情结，导致农村地区户籍人口虽然大于常住人口，但过年过节回乡人口剧增，故统计口径一般以户籍人口为主；

④不同类型村庄人口集聚水平不同：一产为主的村庄人口外流为主，二产为主的村庄常住人口大于户籍人口，统计口径以常住人口为主，发展旅游等三产为主的村庄应考虑旺季人口集聚高峰人口。

##### 3.5.1.2 村庄类型与人口数据统计口径

综上，本次规划人口测算结合村庄类型，不同村庄类型采用不同的现状人口数据口径（一般以较大的数据口径为基准），规划根据村庄发展基础和趋势，将各村庄分为传统农业型、工业发展型和旅游服务型三种类型。

①传统农业型村庄常住人口以流出为主，统计口径以户籍人口为基准；

②工业贸易型村庄吸引大量外来产业人口集聚，常住人口一般大于户籍人口，统计口径以常住人口为基准；

③旅游服务型村庄在旅游旺季吸引大量旅游人口集聚，规划应考虑此要素，统计口径以高峰期村庄集聚人口为基准。

综上，规划结合各村庄发展类型采用不同的人口基数，按照户籍人口按抚顺市年平均递减0.6%计算，以此测算近期农村人口。

#### 3.5.2 农村居民生活日用水量

根据住建部发布《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019），本规划地区的农村居民生活用水量取为150L/天。

表3-2 农村居民日用水量参考值和系数

| 村庄类型 | 用水量[L/(人·d)] |
| --- | --- |
| 有水冲厕所，有淋浴设施 | 100~180 |
| 有水冲厕所、无淋浴设施 | 60~120 |
| 无水冲厕所，有淋浴设施 | 50~80 |
| 无水冲厕所，无淋浴设施 | 40~60 |
| 排放系数取用水量的40%~80%、 |  |

#### 3.5.3 农村生活污水排放系数

根据住建部发布《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019），设计水量应根据所纳农户实际产生的废水水量确定，可按用水量的 40%～80%采用，并充分考虑建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素。对于农村居民生活污水，进入排水系统的污水量很大程度上取决于供水的用途与污水收集系统的完善程度。规划近期此值取 0.8。

#### 3.5.4污水量计算

本次规划中，望花区农村生活污水的处理量采用综合生活污水定量法进行预测。

即：平均日污水产量=服务人口*人均生活用水量*生活污水排放系数。

其中服务人口数以2019年末数据为基础，再综合望花区常住人口增长率和城镇化提升率进行计算预测，近期2021年塔峪镇农村人口总数约为1.5万人；生活污水排放系数根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GBT 51347-2019）相关要求近期取0.8。

通过计算，望花区农村生活污水量近期约为1800吨/日。

4 农村生活污水处理设施建设改造规划

4.1 规划总体布局

依据望花区各乡镇、村庄所处主体功能区和经济社会发展状况，结合区域总体规划、集镇建设规划、农村总体规划、国土空间规划、环境保护规划等上位规划的相关要求，综合考虑望花区域水资源和水环境保护需求，因地制宜地选择可靠、简单、经济、有效的技术措施和工艺模式。

（1）加快雨污分流改造及污水处理设施配套管网建设，推进五老村、汪良村和程家村农村生活污水统一收集、集中处理、全部入网。

（2）推进农村生活污水再生利用，工业生产、市政绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水优先使用再生水。

（3）统筹考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，对于建设投入时间不长且运行情况尚可的处理设施，通过简单措施强化污水预处理效果。

4.2 排放标准

本规划根据辽宁省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB21/3176-2019）确定了望花区农村生活污水处理设施的排放标准（表4-1）和水污染物最高允许排放标准（表4-2）。

表4-1 农村生活污水处理设施水污染物排放标准

| 处理规模 受纳水体 | 50 m3/d（不含）~500 m3/d（不含） | 10 m3/d（含） ~50 m3/d（含） | 小于10 m3/d （不含） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接排入GB3838地表水III类功能水域（划定的饮用水源保护区和游泳区除外） | 一级 | 一级 | 二级 |
| 直接排入GB3838地表水IV类、V类功能水域 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 排入其他水体 | 三级 | 三级 | 三级 |

表4-2 水污染物最高允许排放限值（mg/L）

| 序号 | 污染物或项目名称 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |  |  |
| 2 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 60 | 100 | 120 |
| 4 | 氨氮（以N计）1 | 8（15） | 25（30） | 25（30） |
| 5 | 总氮（以N计） | 20 | —— | —— |
| 6 | 总磷（以P计） | 2 | 3 | —— |
| 7 | 动植物油2 | 3 | 5 | 10 |
| 注1：括号外数值为水温>12时的控制指标，括号内数值为水温12时的控制指标； 注2：动植物油仅针对含农家乐污水的处理设施。 |  |  |  |  |

4.3 污水处理推荐模式与工艺

4.3.1 处理模式

（1）处理模式

·  接入管网、集中处理模式。对于具备接入市政污水管网条件的村庄，优先考虑将周边居民生活污水接入市政收集管网，由海城污水处理厂统一处理。如塔峪镇五老村、汪良村和程家村。

图4-1 接入管网、集中处理模式示意图

·  分户纳污、区域集中处理模式。对于不具备接管条件、居住相对集中且生活污水产排需求较高的大中型村庄或连片村庄，单独或联合建设区域集中处理设施及配套管网，采用管网就近收集污水、集中处理，实现区域统筹、共建共享。以户（或多户）为基本单元，安装一个小型化粪池，初步降解有机物，同时解决固液分离和管网堵塞问题；每户的污水经支管接入主干管，汇集后集中处理。

图4-2 分户纳污、区域集中处理模式示意图

·  庭院收集、分户处理模式。对于位置偏远、人口较少、居住分散，管网敷设难度大，不能产生污水径流、不便建设集中式污水处理设施或建设成本高的村庄（如分散居住区、偏远地区及其它地形复杂的居住区等），以及农家乐、饭店等独立污水排放源，优先通过小型污水处理设备或自然生态处理等方式就近收集、原位处理。如塔峪镇塔峪村、塔鲜村、英家村、小泗村、大甸子村、后二道村、前二道村、后孤家子村、前孤家子村、山城子村和肖家村等。

图4-3（a） 庭院收集、分户处理模式示意图

图4-3（b） 庭院收集、分户处理模式示意图

（2）选择方法

·  接管优先。靠海城污水处理厂且满足城镇污水收集管网接入要求的村庄，宜建设和完善村庄污水收集系统，将污水接入市政收集管网，由海城污水处理厂统一处理。对难以接管的村庄，虽通过建设独立设施进行就地就近处理，但应考虑未来接管的可能，预留接口。

·  因地制宜。接管进厂处理与分户原位处理相结合。对人口规模较大、聚集程度较高、具备接入市政管网条件的村庄，宜通过敷设污水管道集中收集、集中处理。对人口规模较小、居住较分散、地形地貌复杂的村庄，宜就地就近收集、各自分散处理。

·  循序渐进。经济条件差、居住分散、近期污水采用分户处理模式的村庄，应考虑与远期接管进厂处理相衔接。有一定经济条件的村庄，处理设施的建设应考虑村庄发展规划、人口变化及远期发展空间等因素。

4.3.2 处理方式

根据国内外生活污水处理技术的调研，并对望花区现有农村生活污水处理技术的总结，结合各村庄经济状况、地理位置、基础设施、自然环境等，本规划拟推荐的农村生活污水处理方式有5种：初级处理（预处理）、生物处理、物化处理、生态处理和组合处理。

（1）处理方式

·  初级处理方式。农村生活污水的初级处理宜遵循雨污分流原则。雨水通过管道或排水沟单独收集，然后通过生态方式处理或灌溉。生活污水的收集和预处理，通过化粪池完成，因此建议保留或增设化粪池。

图4-4 三格式化粪池典型结构

·  生物处理方式。生物处理方式是利用微生物的代谢作用，使污水中呈溶解态或胶体态的有机污染物转化为未定的无害物质。农村生活污水有机物含量相对偏高，有毒有害物质含量较少，处理工艺常以生物处理为核心。生物处理方式包括厌氧生物处理和好氧生物处理3大类。

（ⅰ）缺氧处理。该技术通过反硝化反应，起到生物脱氮作用，适用于有脱氮要求的工程，设置在好氧处理前段。

（ⅱ）厌氧处理。该技术无需曝气充氧，产泥量少，适用于处理成本控制要求高、出水水质要求低的工程，基本能够满足农村生活污水处理的技术要求。厌氧生物滤池技术在农村生活污水处理中较为常见。

——厌氧生物滤池。该技术是通过在厌氧池内填充生物填料强化厌氧处理效果的一种厌氧生物膜技术。污水中大分子有机物在厌氧池中被分解为小分子有机物，能有效降低后续处理单元的有机污染负荷，有利于提高污染物的去除效果。厌氧生物滤池宜在化粪池后建地下或半地下的厌氧生物滤池，反应区装填纤维填料、软性填料、弹性填料或其组合填料，以强化厌氧处理效果；也可对现有三格式化粪池的第三格进行改造，在其中安装填料，形成厌氧生物滤池，提高SS和COD的去除效率。同时，做好防水、防漏、防臭和冬季保温措施。厌氧生物滤池可应用于污水经化粪池处理后，人工湿地或土地渗滤处理前的处理单元，适用于处理成本控制要求高、出水水质要求低的工程。

图4-5 厌氧生物滤池结构示意图

（ⅲ）好氧处理。

适合农村生活污水处理的好氧工艺有生物接触氧化池、

——生物接触氧化池。该技术是生物膜法的一种，其特征是池体内填充填料，污水浸没全部填料，通过曝气充氧，使氧气、污水和填料三相充分接触，填料上附着生长的微生物可有效去除污水中的悬浮物、有机物、氨氮、总氮等污染物。生物接触氧化池前应设置沉淀单元。沉淀单元可以是单独的沉淀池或一体化设备中的沉淀单元，已建符合防水要求的化粪池也可作为沉淀池。目前，应用最广泛的是内循环直流式接触氧化池，其基本结构如图4-6所示。生物接触氧化池操作管理方便，比较适用于农村单户、多户或村落污水处理，但冬季寒冷，生物接触氧化接触池应建在室内或地下，并采取一定的保温措施以保证冬季运行效果。

图4-6 内循环直流式接触氧化池基本结构示意图

——流动床生物膜法（MBBR）。该技术通过在活性污泥系统中投加一定数量的悬浮载体，在同一个生物处理单元中将生物膜法与活性污泥法有机结合，提升反应池的处理能力和效果，增强系统抗冲击能力。MBBR安装方便、不需支架，容积负荷高、抗冲击负荷能力强，可灵活选择不同填料的填充率。填料填充率宜为有效容积的20%~50%；MBBR池进出口宜设格网，格网的网孔应小于填料的外形尺寸。MBBR特别适用于现有工程的扩建、提标改造。

图4-7 MBBR反应器结构示意图

——膜生物反应器（MBR）。该技术是将生物反应与膜分离相结合，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，并以膜分离介质代替常规重力沉淀固液分离，提高处理效率。MBR污泥负荷高，无需沉淀池，占地面积小，出水水质好，可实现污水的深度净化。曝气装置的设计应考虑池形、有效水深、池内活性污泥的有效搅拌混合、硝化反应、膜元件表面清洗等所需的空气量；宜采用自吸泵抽水，宜设置液位开关及流量计；膜分离装置出水抽吸管路上应设置压差计。MBR适用于经济条件好，有回用需求的地区。

图4-8 MBR反应器结构示意图

·  生态处理方式。生态处理技术具有基建投资少、运行稳定、费用较低、出水可回用等优点，被国内外广泛地应用于农村生活污水治理。考虑冬季运行，生态处理技术宜选用稳定塘、人工湿地、土地渗滤等。

——稳定塘。该技术又名氧化塘或生物塘，是一种利用水体自然净化能力处理污水的生物处理设施，主要借助水体的自净过程来进行污水的净化。稳定塘可充分利用村庄现有废塘、坑塘、洼地等，设置围堤和防渗层等建成天然或人工池塘，主要依靠菌藻的共同作用处理污水中的有机污染物。稳定塘适用于中低污染物浓度生活污水的二级深度处理，适用于有山沟、水沟、低洼地或池塘，土地面积相对丰富的村农村地区。

——人工湿地。该技术是由人工设计、改造而成的半生态型污水处理系统，主要由土壤基质、水生植物和微生物三部分组成。根据人工湿地流水特征可分为表面流人工湿地（图4-9）、水平潜流人工湿地（图4-10）、垂直潜流人工湿地（图4-11），但考虑到冬季运行，建议采用后两种类型的人工湿地。潜流人工湿地和垂直流人工湿地具有保温效果好、处理效果受气候影响小、卫生条件好、建设运行费用低等优点，确定是处理效果易受季节影响、占地面积大、易堵塞。污水在进入人工湿地前应经过化粪池、厌氧、好氧生物接触氧化预处理，以保证处理效果达到设计要求。人工湿地适用于资金短缺、土地面积相对充足地区的污水处理。

图4-9 表流人工湿地结构示意图

图4-10 水平潜流人工湿地结构示意图

图4-11 垂直潜流人工湿地结构示意图

——土地渗滤。该技术是一种人工强化的污水生态工程处理技术，充分利用地表下面的土壤中栖息的土壤微生物、植物根系以及土壤所具有的物理、化学特性将污水净化，属于小型的污水土地处理系统。土壤渗滤具有处理效果好、投资费用低、无能耗、运行费用低、维护管理简便等优点，但存在污染负荷低、占地面积大、设计不当容易堵塞、以污染地下水等缺点。该技术适用于资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区，与农业或生态用水相结合，即可以治理农村生活污水、美化环境，又可以节约水资源。土地渗滤技术较为原始的为地下渗滤坑，也称地下渗井、渗井，地下渗滤坑是由砾石堆包裹预处理池后埋入土壤中，污水首先进入到预处理池中，通过预处理池壁上的空洞渗滤到砾石堆，然后渗滤到周围的土壤中，污水在此过程中得到净化。该系统处理能力十分有限，适用于流量较小的污水源。

图4-12（a） 土地渗滤系统示意图

图4-12（b） 地下渗井（渗井）构造示意图

1-防护土堤，2-不透水土层，3-粗砂，4-砾石，5-碎砾石，6-地下水位，

7-路基，8-原地下水位，9、11-透水层，10-不透水层，12-潜水层

·  物化处理方式。

——沉淀池。沉淀池是废水处理中分离悬浮固体的一种常用构筑物，按工艺布置的不同，可以分为初沉池和二沉池。初沉池是一级污水处理系统的主要构筑物，或作为生物处理法中预处理的构筑物。二沉池设在生物处理构筑物后面，一般采用竖流失沉淀池，底部为斗型结构，用于沉淀分离活性污泥或去除生物膜法中脱落的生物膜，是生物处理工艺中一个重要组成部分。

——化学除磷。该技术通过投加化学药剂，与污水中的磷形成不溶性的磷酸盐沉淀物，通过固液分离将磷从污水中除去。加药设备由加药罐、加药泵以及加药管道等组成。适用于维护水平要求高和除磷要求较高的工程。

·  组合处理方式。目前，生活污水处理工艺较成熟，各种一体化设备、组合处理技术很多，但农村生活污水因其集聚度低、规模小且不易集中，故本规划主要推荐4中组合处理方式，即“厌氧+生态”组合、“好氧+生态”组合、“厌氧+好氧”组合、“厌氧+好氧+生态”组合。

（2）选择方法

·  村庄污水处理设施建设应以批准的有关规划、国家及省市关于村庄整治和新农村建设的政策为主要依据，根据经济状况和自然禀赋，选择合适的处理方式和处理技术。

·  根据进水水质特点、出水水质要求及地区经济发展水平，选择生物处理、生态处理技术及其组合处理技术。

·  因望花地区冬季寒冷，污水处理设施应为埋地式或采取其他保温措施，且埋地式设施应安装在冻土层以下。

·  充分利用现有资源和设施，鼓励采用资源化、无害化、生态化的技术手段或途径，尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。

·  新建新农村及旅游度假村、民俗村等可建立污水处理站进行集中处理。农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池（器），对污水进行预处理。

4.3.3 处理流程

按照处理程度，望花区农村生活污水处理流程主要分为三级：一级处理、二级处理、三级处理。实际应用中可直接采用其中的一级或多级联用。

图4-13 农村生活污水处理流程示意图

（1）一级处理。又称预处理、简单处理，是在污水进入处理设施之前，设置沉淀池、化粪池、格栅作为处理单元，主要去除悬浮颗粒物和部分有机物，缓解管道堵塞问题，减轻管道养护压力。处理农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等厨房废水必须设置隔油池，隔油池设计参照HJ554的要求和全国通用给水排水图集S217-8-6。粪便废水必须经过化粪池或沼气池无害化处理，化粪池停留时间控制在12~48 h。化粪池应做好防渗、防水、防溢和保温措施，严禁污染地下水和周边环境，同时确保冬天能够稳定运行。农村生活污水处理设施原则上应确保有一个该阶段的处理单元。

（2）二级处理。该阶段处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机物质，通常采用生物处理法。望花区农村生活污水处理终端的二级处理工艺，除了接管进厂处理的终端外，主要采用生物接触氧化池、生物滤池、厌氧生物滤池等，可大幅去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物。

（3）三级处理。主要是处理二级处理以后的废水，用来进一步处理难降解的有机物，人工湿地可作为望花区农村生活污水处理终端的三级处理工艺。

4.3.4 处理工艺

对于分散农户，生活污水处理可与当地自然条件相结合，尽可能将处理后的污水农用，节约建设和运行费用。对于集中农户或自然村，建议经化粪池处理后集中处理，一般以生物处理工艺为好，主要构筑物可建在深埋地下，具有稳定高效与耐冲击特点。此外，如果当地有足够数量废弃土地，可考虑稳定塘系统与（人工）湿地结合，在冬季应有冬储系统，但湿地系统冬季不宜运行，夏季的出水可用作灌溉用水。

4.2.4.1 农村生活污水乡镇接管处理工艺

将具有接管进厂条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，接入乡镇污水处理管道系统中，具有处理规模大，水质、水量稳定，单位运行费用低，易于集中管理等优点。适用于距离乡镇污水管网近（一般5公里以内可接管进厂，1公里以内宜接管进厂），具备施工条件且附近污水处理厂具有接纳能力的农村区域。

4.3.4.2 农村生活污水分户处理工艺

不便于统一收集处理的单一或几户农户，宜采用分散式处理工艺，就地处理排放或回用。分散式处理工艺可采用设备或工程设施。

（1）化粪池（化粪池-渗井）

适用范围。适用于粪便作为农肥的农户，无空闲土地用于污水处理、非河网地带、出水水质排放要求宽松的小型村庄和一般村庄。可单户设置也可相邻住户集中设置。特别适用于生态卫生厕所的粪便与尿液的预处理，或是已建渗井的农户可增设化粪池，也可作为农村生生活污水处理的预处理。

图4-14（a） 单户污水初级处理技术工艺流程1

图4-14（b） 单户污水初级处理技术工艺流程

工艺流程。散户生活污水经管道收集后，进入化粪池停留12~24 h后沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。

技术要求。宜采用两格化粪池或三格式化粪池。两格化粪池的第一个容积宜占总容积的65%~80%，第二格容积宜占总容积的20%~35%；三格式化粪池的第一格容积宜占总容积的50%~60%，第二格容积宜占总容积的20%~30%，第三格容积宜占总容积的20%~30%。设计停留时间一般为12~24 h。为防止污染地下水，化粪池应做防渗设计，现有化粪池达不到标准要求的，需进行更换和完善。化粪池局地下给水构筑物距离应不小于30 m，距建筑物外墙距离不宜小于5 m，化粪池位置应便于清掏污泥。化粪池可采用成品化粪池，也可现场施工。离水体较远，地质条件好，土壤渗透系数小的地区可采用砖砌化粪池，否则宜采用钢筋混凝土化粪池或玻璃钢等材质的成品化粪池。污水收集管道的断面尺寸应根据污水流量、坡度合理确定。干管管径不应小于300 mm，一般不大于800 mm；每隔40~80 m应设置污水检查井。污水接户管一般采用200 mm管道，以坡度0.003将居民排放的污水接入污水处理系统。渗井应做好防渗和保温措施。

工艺特点。结构简单、易施工、造价低、维护管理简便、无能耗、运行费用低、卫生效果好。

工艺缺点。沉积污泥多，需定期进行清理；化粪池处理效果有限，出水水质差，一般不能直接排放进入水系，需经后续好氧生物处理单元或生态技术处理单元进一步处理。

投资概算。三格式化粪池约0.30~0.40万元/m3或0.2~0.40万元/户。

注意事项。经过化粪池处理后的污水作为农用，但化肥池出水中污染物浓度较高，因此不宜直接排入村落周边水系。采用本模式处理污水时，应防止雨水进入化粪池造成池体内的污水溢出。

（2）化粪池-庭院式潜流人工湿地（或土地渗滤）

适用范围。适用于布局分散、人口规模较小、地形条件复杂、经济条件一般、有一定闲置土地、对氮磷去除有一定要求，周边无敏感接纳水体或环境保护区，污水不易集中收集的单户或相邻农户的生活污水处理。

工艺流程。化粪池-庭院式潜流人工湿地工艺流程图见图4-15。散户的厕所污水、养殖废水经管道收集后，进入化粪池沉淀，经过厌氧发酵，杀灭虫卵病原菌、降解部分有机物。化粪池出水和灰水流入庭院式潜流人工湿地或土地渗滤池（冬季），在湿地内基质、微生物和植物的共同作用下进一步处理，出水达标后排放或农用。

图4-15 化粪池-庭院式潜流人工湿地（或土地渗滤）

工艺流程图

技术要求。宜采用两格化粪池或三格式化粪池。两格化粪池的第一个容积宜占总容积的65%~80%，第二格容积宜占总容积的20%~35%；三格式化粪池的第一格容积宜占总容积的50%~60%，第二格容积宜占总容积的20%~30%，第三格容积宜占总容积的20%~30%。化粪池设计停留时间一般为36~48 h。为防止污染地下水，化粪池应做防渗设计，现有化粪池达不到标准要求的，需进行更换和完善。化粪池局地下给水构筑物距离应不小于30 m，距建筑物外墙距离不宜小于5 m，化粪池位置应便于清掏污泥。化粪池可采用成品化粪池，也可现场施工。离水体较远，地质条件好，土壤渗透系数小的地区可采用砖砌化粪池，否则宜采用钢筋混凝土化粪池或玻璃钢等材质的成品化粪池。采取保温措施的潜流式人工湿地冻土层深度约为200~300 mm，未采取保温措施的冻土层深度约为600~800 mm。潜流式人工湿地的深度宜取1.0~1.6 m。湿地水位应可调节，可通过在出水渠、出水管上设置闸板、溢流堰、可调管道等调节水位。湿地集水管、配水管及进、出水管的设置应考虑防冻措施。湿地基质层的填料可以选用土壤、砂子、砾石、高炉渣、粉煤灰、沸石等。湿地植物宜选择芦苇、菖蒲、茭白等挺水植物。湿地的其他设计要求见HJ 2005-2010。污水收集管道的断面尺寸应根据污水流量、坡度合理确定。干管管径不应小于300 mm，一般不大于800 mm；每隔40~80 m应设置污水检查井。污水接户管一般采用200 mm管道，以坡度0.003将居民排放的污水接入污水处理系统。

工艺特点。投资和运行费低、施工方便、维护管理方便。

工艺缺点。化粪池沉积污泥多，需定期进行清理；人工湿地易堵，污水处理效果受季节影响，占地面积大。

投资概算。三格式化粪池约0.30~0.40 万元/m3或0.20~0.40万元/户。潜流式人工湿地约0.25~0.35 万元/m3。

注意事项。采用潜流人工湿地时，后端宜设置稳定塘或具备保温功能的储水池，用于非灌溉季节污水的储存。冬季改用土地渗滤，停用潜流人工湿地。

（3）化粪池-厌氧生物滤池-生物接触氧化池

适用范围。没有可利用土地的散户或对排水水质要求较高的地区，经济较发达地区；农家乐、饭店、民宿等独立污水排放源，优先通过一体化小型污水处理设备就近收集、原位处理生活污水。

工艺流程。化粪池-厌氧生物滤池-生物接触氧化池工艺流程图见图4-16。散户的厕所污水、养殖废水经管道收集后，进入化粪池沉淀，经过厌氧发酵，杀灭虫卵病原菌、降解部分有机物。化粪池出水和灰水流入厌氧生物滤池，通过厌氧生物滤池将复杂有机物转化为低分子挥发性脂肪酸，同时，利用反硝化菌和原水中有机物进行反硝化脱氮。经厌氧处理后的污水用泵提升或重力进入多级跌水曝气充氧进入接触生物氧化池。接触生物氧化池串联运行，借助生长在填料上的微生物作用实现对有机物的去除和氨氮向硝氮的转化；经生物接触氧化池处理后的污水，一部分回流入厌氧生物滤池，另一部分达标排放或农用，剩余污泥经干化后回用于农田。

图4-16 化粪池-厌氧生物滤池-生物接触氧化池工艺流程图

技术要求。宜采用两格化粪池或三格式化粪池。两格化粪池的第一个容积宜占总容积的65%~80%，第二格容积宜占总容积的20%~35%；三格式化粪池的第一格容积宜占总容积的50%~60%，第二格容积宜占总容积的20%~30%，第三格容积宜占总容积的20%~30%。化粪池设计停留时间一般为36~48 h。为防止污染地下水，化粪池应做防渗设计，现有化粪池达不到标准要求的，需进行更换和完善。化粪池局地下给水构筑物距离应不小于30 m，距建筑物外墙距离不宜小于5 m，化粪池位置应便于清掏污泥。化粪池可采用成品化粪池，也可现场施工。离水体较远，地质条件好，土壤渗透系数小的地区可采用砖砌化粪池，否则宜采用钢筋混凝土化粪池或玻璃钢等材质的成品化粪池。厌氧生物滤池污水停留时间宜取2~5 d。厌氧生物滤池的排泥时间可为3个月至1年。厌氧生物滤池污泥斗的有效容积可取上层反应池有效容积的1/8~1/4。硝化液回流比宜为200%~400%。生物接触氧化池填料填充率宜为50%~80%。氧化池的池内进水设计应刚志池内水流断流。氧化池内填料可以是软性、半软性悬挂式填料或蜂窝填料、复合填料等固定型填料。氧化池的填料支架应有足够的强度，可选用不锈钢（SUS304）、玻璃钢（FRP）、聚氯乙烯、碳钢（Q235）等。碳钢制品应经环氧沥青防腐处理。污水收集管道的断面尺寸应根据污水流量、坡度合理确定。干管管径不应小于300 mm，一般不大于800 mm；每隔40~80 m应设置污水检查井。污水接户管一般采用200 mm管道，以坡度0.003将居民排放的污水接入污水处理系统。

工艺特点。脱氮效果好，出水水质稳定抗冲击负荷能力强。可不设污泥回流，运行稳定。

工艺缺点。氧化池曝气不均匀时会产生死角；需设置排泥、回流系统，对日常运维人员专业性要求较高；生物接触氧化池曝气耗电耗能，增加了运行费用。

投资概算。三格式化粪池约0.30~0.40 万元/m3或0.20~0.40万元/户。一体化污水处理装置约0.7~1.5万元/m3。

注意事项。采用潜流式人工湿地时，后端宜设置储水池，用于非灌溉季节污水的储存；冬季改用土地渗滤，停用潜流人工湿地。在丘陵或山地，可利用地形高差，采用跌水曝气，但是冬季采用埋地管道进水，停用跌水曝气。未建化粪池的，可以新建化粪池，也可以建调节池替代。

4.3.4.3 农村生活污水区域集中处理工艺

（1）化粪池-调节池-厌氧生物滤池-潜流人工湿地（或土地渗滤）

适用范围。适用于居住相对集中、当地水环境容量大、有一定闲置土地、对出水水质要求不高、村庄经济基础薄弱的村庄生活污水处理。

工艺流程。化粪池-调节池-厌氧生物滤池-潜流人工湿地（或土地渗滤）工艺流程图见图4-17。散户的厕所污水、养殖废水经管道收集后，进入化粪池沉淀，经过厌氧发酵，杀灭虫卵病原菌、降解部分有机物。化粪池出水和灰水进入调节池，通过重力或泵间歇提升进入厌氧生物滤池，通过厌氧生物滤池将复杂有机物转化为低分子挥发性脂肪酸，同时，利用反硝化菌和原水中有机物进行反硝化脱氮。经厌氧处理后的污水用泵提升或重力进入多级跌水曝气充氧进入潜流人工湿地或土地渗滤池（冬季），污泥经干化后回用于农田。在潜流人工湿地内基质、微生物和植物的共同作用下进一步处理，出水达标后排放或农用。

图4-17 化粪池-调节池-厌氧生物滤池-潜流人工湿地（或土地渗滤）

工艺流程图

技术要求。宜采用两格化粪池或三格式化粪池。两格化粪池的第一个容积宜占总容积的65%~80%，第二格容积宜占总容积的20%~35%；三格式化粪池的第一格容积宜占总容积的50%~60%，第二格容积宜占总容积的20%~30%，第三格容积宜占总容积的20%~30%。化粪池设计停留时间一般为36~48 h。为防止污染地下水，化粪池应做防渗设计，现有化粪池达不到标准要求的，需进行更换和完善。化粪池局地下给水构筑物距离应不小于30 m，距建筑物外墙距离不宜小于5 m，化粪池位置应便于清掏污泥。化粪池可采用成品化粪池，也可现场施工。离水体较远，地质条件好，土壤渗透系数小的地区可采用砖砌化粪池，否则宜采用钢筋混凝土化粪池或玻璃钢等材质的成品化粪池。厌氧生物滤池污水停留时间宜取2~5 d。厌氧生物滤池的排泥时间可为3个月至1年。厌氧生物滤池污泥斗的有效容积可取上层反应池有效容积的1/8~1/4。采取保温措施的潜流式人工湿地冻土层深度约为200~300 mm，未采取保温措施的冻土层深度约为600~800 mm。潜流式人工湿地的深度宜取1.0~1.6 m。湿地水位应可调节，可通过在出水渠、出水管上设置闸板、溢流堰、可调管道等调节水位。湿地集水管、配水管及进、出水管的设置应考虑防冻措施。湿地基质层的填料可以选用土壤、砂子、砾石、高炉渣、粉煤灰、沸石等。湿地植物宜选择芦苇、菖蒲等挺水植物。湿地的其他设计要求见HJ 2005-2010。调节池水力停留时间一般不宜少于12 h。污水收集管道的断面尺寸应根据污水流量、坡度合理确定。干管管径不应小于300 mm，一般不大于800 mm；每隔40~80 m应设置污水检查井。污水接户管一般采用200 mm管道，以坡度0.003将居民排放的污水接入管网。

工艺特点。一次性投资低，工艺简单，运行费用低。

工艺缺点。脱氮除磷效果差，人工湿地易堵，出水难以稳定达标。

投资概算。三格式化粪池约0.30~0.40 万元/m3或0.20~0.40万元/户。调节池0.40~0.50 万元/m3。厌氧生物滤池约0.40~0.50 万元/m3。潜流式人工湿地约0.25~0.35万元/m3。

注意事项。排水高差≥0.2 m的村庄可利用地形落差，避免水泵提升。采用潜流式人工湿地时，后端宜设置稳定塘或保温功能的储水池，用于非灌溉季节污水的储存；冬季改用土地渗滤，停用潜流人工湿地。

（2）化粪池-调节池-厌氧生物滤池-生物接触氧化池-潜流人工湿地（或土地渗滤）

适用范围。适用于居住相对集中、经济条件较好、有一定闲置土地、出水水质要求高的大中型村庄或连片村庄，如饮用水源地保护区、风景或人文旅游区、自然保护区、重点流域等环境敏感区

工艺流程。化粪池-调节池-厌氧生物滤池-生物接触氧化池-潜流人工湿地（或土地渗滤）工艺流程图见图4-18。散户的厕所污水、养殖废水经管道收集后，进入化粪池沉淀，经过厌氧发酵，杀灭虫卵病原菌、降解部分有机物。化粪池出水和灰水流入调节池，通过重力或泵间歇提升进入厌氧生物滤池，厌氧生物滤池将复杂有机物转化为低分子挥发性脂肪酸，同时，利用反硝化菌和原水中有机物进行反硝化脱氮。经厌氧处理后的污水用泵提升或重力进入多级跌水曝气充氧进入接触生物氧化池。接触生物氧化池串联运行，借助生长在填料上的微生物作用实现对有机物的去除和氨氮向硝氮的转化；经生物接触氧化池处理后的污水，一部分回流入厌氧生物滤池，另一部分进入潜流人工湿地或土地渗滤池（冬季），剩余污泥经干化后回用于农田。在潜流人工湿地内基质、微生物和植物的共同作用下进一步处理，出水达标后排放或农用。

图4-18 化粪池-调节池-厌氧生物滤池-生物接触氧化池-

潜流人工湿地（或土地渗滤）工艺流程图

技术要求。宜采用两格化粪池或三格式化粪池。两格化粪池的第一个容积宜占总容积的65%~80%，第二格容积宜占总容积的20%~35%；三格式化粪池的第一格容积宜占总容积的50%~60%，第二格容积宜占总容积的20%~30%，第三格容积宜占总容积的20%~30%。化粪池设计停留时间一般为36~48 h。为防止污染地下水，化粪池应做防渗设计，现有化粪池达不到标准要求的，需进行更换和完善。化粪池局地下给水构筑物距离应不小于30 m，距建筑物外墙距离不宜小于5 m，化粪池位置应便于清掏污泥。化粪池可采用成品化粪池，也可现场施工。离水体较远，地质条件好，土壤渗透系数小的地区可采用砖砌化粪池，否则宜采用钢筋混凝土化粪池或玻璃钢等材质的成品化粪池。厌氧生物滤池污水停留时间宜取2~5 d。厌氧生物滤池的排泥时间可为3个月至1年。厌氧生物滤池污泥斗的有效容积可取上层反应池有效容积的1/8~1/4。硝化液回流比宜为200%~400%。生物接触氧化池填料填充率宜为50%~80%。氧化池的池内进水设计应防止池内水流断流。氧化池内填料可以是软性、半软性悬挂式填料或蜂窝填料、复合填料等固定型填料。氧化池的填料支架应有足够的强度，可选用不锈钢（SUS304）、玻璃钢（FRP）、聚氯乙烯、碳钢（Q235）等。碳钢制品应经环氧沥青防腐处理。采取保温措施的潜流式人工湿地冻土层深度约为200~300 mm，未采取保温措施的冻土层深度约为600~800 mm。潜流式人工湿地的深度宜取1.0~1.6 m。湿地水位应可调节，可通过在出水渠、出水管上设置闸板、溢流堰、可调管道等调节水位。湿地集水管、配水管及进、出水管的设置应考虑防冻措施。湿地基质层的填料可以选用土壤、砂子、砾石、高炉渣、粉煤灰、沸石等。湿地植物宜选择芦苇、菖蒲等挺水植物。湿地的其他设计要求见HJ 2005-2010。调节池水力停留时间一般不宜少于12 h。污水收集管道的断面尺寸应根据污水流量、坡度合理确定。干管管径不应小于300 mm，一般不大于800 mm；每隔40~80 m应设置污水检查井。污水接户管一般采用200 mm管道，以坡度0.003将居民排放的污水接入管网。

工艺特点。该工艺灵活性强，综合利用了各单元污水处理设施的优势，特别适用于扩建、提标改造工程。脱氮效果好，出水水质稳定抗冲击负荷能力强。可不设污泥回流，运行稳定。

工艺缺点。氧化池曝气不均匀时会产生死角；需设置排泥、回流系统，对日常运维人员专业性要求较高；人工湿地易堵，且占用一定的土地资源；生物接触氧化池曝气耗电耗能，增加了运行费用。

投资概算。三格式化粪池约0.30~0.40 万元/m3或0.20~0.40万元/户。调节池0.40~0.50 万元/m3。一体化污水处理装置约0.7~1.5万元/m3。潜流式人工湿地约0.25~0.35万元/m3。

注意事项。若当地采取旱厕，则建议先进入化粪池进行处理；若为水冲厕所，则直接进入厌氧生物滤池进行处理；若进水污染物浓度高，对氮磷去除有要求，出水水质要去高，且经济条件容许，则建议在人工湿地前增加生物接触氧化池，以提高污染物去除效果。采用潜流式人工湿地时后端宜设置稳定塘或具保温功能的储水池，用于非灌溉季节污水的储存。在丘陵或山地，可利用地形高差，采用跌水曝气，但是冬季采用埋地管道进水，停用跌水曝气。

（3）化粪池-调节池-缺氧池-MBBR-潜流人工湿地（稳定塘）

适用范围。适用于处理规模较大，进水碳、氮、磷比例适中或进水磷含量较高，处理终端所选位置的交通、水电条件便捷，区域运维管理条件较好，有充足用地的村庄或农村居住区。

工艺流程。化粪池-调节池-缺氧池-MBBR-潜流人工湿地（稳定塘）见图4-19。散户的厕所污水、养殖废水经管道收集后，进入化粪池沉淀，经过缺氧池去除硝态氮，同时去除部分BOD，提高污水的可生化性。污水经MBBR去除污水中的氨氮和有机物，再经沉淀池固液分离和污泥回流后，进入潜流人工湿地，在潜流人工湿地内基质、微生物和植物的共同作用下进一步处理，出水达标后排放或农用。

图4-19 化粪池-调节池-缺氧池-MBBR-潜流人工湿地（稳定塘）

工艺流程图（图例：P-泵；B-鼓风机）

技术要求。宜采用两格化粪池或三格式化粪池。两格化粪池的第一个容积宜占总容积的65%~80%，第二格容积宜占总容积的20%~35%；三格式化粪池的第一格容积宜占总容积的50%~60%，第二格容积宜占总容积的20%~30%，第三格容积宜占总容积的20%~30%。化粪池设计停留时间一般为36~48 h。为防止污染地下水，化粪池应做防渗设计，现有化粪池达不到标准要求的，需进行更换和完善。化粪池局地下给水构筑物距离应不小于30 m，距建筑物外墙距离不宜小于5 m，化粪池位置应便于清掏污泥。化粪池可采用成品化粪池，也可现场施工。离水体较远，地质条件好，土壤渗透系数小的地区可采用砖砌化粪池，否则宜采用钢筋混凝土化粪池或玻璃钢等材质的成品化粪池。厌氧生物滤池污水停留时间宜取2~5 d。厌氧生物滤池的排泥时间可为3个月至1年。厌氧生物滤池污泥斗的有效容积可取上层反应池有效容积的1/8~1/4。硝化液回流比宜为200%~400%。生物接触氧化池填料填充率宜为50%~80%。氧化池的池内进水设计应防止池内水流断流。氧化池内填料可以是软性、半软性悬挂式填料或蜂窝填料、复合填料等固定型填料。氧化池的填料支架应有足够的强度，可选用不锈钢（SUS304）、玻璃钢（FRP）、聚氯乙烯、碳钢（Q235）等。碳钢制品应经环氧沥青防腐处理。二沉池的表面水负荷宜小于0.8m3/（m2·h）。小型装置的污泥回流可采用气提泵。污泥输送管、污泥回流管应设置足够的坡度和管径，污泥管径不应小于DN50。MBBR池进出口应设置格网，格网的网孔应小于填料的外形尺寸。宜在MBBR池底部设置格网，格网宜高于曝气孔200mm以上。MBBR填料的填充率宜为有效容积的20%~50%。采取保温措施的潜流式人工湿地冻土层深度约为200~300 mm，未采取保温措施的冻土层深度约为600~800 mm。潜流式人工湿地的深度宜取1.0~1.6 m。湿地水位应可调节，可通过在出水渠、出水管上设置闸板、溢流堰、可调管道等调节水位。湿地集水管、配水管及进、出水管的设置应考虑防冻措施。湿地基质层的填料可以选用土壤、砂子、砾石、高炉渣、粉煤灰、沸石等。湿地植物宜选择芦苇、菖蒲等挺水植物。湿地的其他设计要求见HJ 2005-2010。调节池水力停留时间一般不宜少于12 h。污水收集管道的断面尺寸应根据污水流量、坡度合理确定。干管管径不应小于300 mm，一般不大于800 mm；每隔40~80 m应设置污水检查井。污水接户管一般采用200 mm管道，以坡度0.003将居民排放的污水接入管网。

工艺特点。对水质、水量负荷变化适应能力强；不需要安装填料支架，建设成本低；不会产生曝气死角。

工艺缺点。人工湿地易堵，且占用一定的土地资源；需设置排泥、回流系统，对日常运维人员专业性要求较高；该工艺的提升、硝化液及污泥回流、曝气、搅拌等耗电耗能，增加了运行费用。

投资概算。三格式化粪池约0.30~0.40 万元/m3或0.20~0.40万元/户。调节池约0.40~0.50 万元/m3。一体化污水处理装置约0.6~1.4万元/m3。沉淀池约0.50~0.60 万元/m3。潜流式人工湿地约0.25~0.35万元/m3。

注意事项。化学除磷适用于除磷要求较高的工程。对原水浓度较低可采用一级MBBR工艺，浓度较高时可采用二级MBBR工艺。采用潜流式人工湿地时，后端宜设置稳定塘或具保温功能的储水池，用于非灌溉季节污水的储存；冬季改用土地渗滤，停用潜流人工湿地。

（5）化粪池-调节池-兼氧MBR

适用范围。适用于经济条件好、对出水水质要求高、有回用需求的村落。

工艺流程。化粪池-调节池-兼氧MBR工艺流程图见图4-20。散户的厕所污水、养殖废水经管道收集后，进入化粪池沉淀，经过缺氧池去除硝态氮，同时去除部分BOD，提高污水的可生化性。污水在MBR系统内好氧曝气和生物处理后实现对污染物的分解与消减，不能被降解的杂质和活性污泥被膜组件分离后留在膜池内，膜过滤产水达标排放或回用。

图4-20 化粪池-调节池-兼氧MBR工艺流程图

技术要求。宜采用两格化粪池或三格式化粪池。两格化粪池的第一个容积宜占总容积的65%~80%，第二格容积宜占总容积的20%~35%；三格式化粪池的第一格容积宜占总容积的50%~60%，第二格容积宜占总容积的20%~30%，第三格容积宜占总容积的20%~30%。化粪池设计停留时间一般为36~48 h。为防止污染地下水，化粪池应做防渗设计，现有化粪池达不到标准要求的，需进行更换和完善。化粪池局地下给水构筑物距离应不小于30 m，距建筑物外墙距离不宜小于5 m，化粪池位置应便于清掏污泥。化粪池可采用成品化粪池，也可现场施工。离水体较远，地质条件好，土壤渗透系数小的地区可采用砖砌化粪池，否则宜采用钢筋混凝土化粪池或玻璃钢等材质的成品化粪池。MBR膜组件可采用中空纤维膜或平板膜。MBR膜元件的安装应便于清洗、检修和更换。MBR曝气装置的设计应考虑地形、有效水深、池内活性污泥的有效搅拌混合、硝化反应、膜元件表面清洗等所需的空气量。MBR膜生物反应器宜设置溢流口或超越口。MBR宜采用自吸泵抽水，控制抽吸流量，间歇抽吸，抽吸与曝气连锁控制，宜设置液位开关及流量计。MBR膜分离装置出水抽吸管路上应设置压差计，对膜分离装置的过膜压差进行监控。调节池水力停留时间一般不宜少于12 h。污水收集管道的断面尺寸应根据污水流量、坡度合理确定。干管管径不应小于300 mm，一般不大于800 mm；每隔40~80 m应设置污水检查井。污水接户管一般采用200 mm管道，以坡度0.003将居民排放的污水接入管网。

工艺特点。污染物去除率高，出水水质好，污泥量少，特别适用于对污水深度处理回用有要求的地区。

工艺缺点。需要定期清洗，维护管理技术水平要求较高。MBR的曝气、抽吸泵等耗电耗能，增加了运行费用。

投资概算。三格式化粪池约0.30~0.40 万元/m3或0.20~0.40万元/户。调节池约0.40~0.50 万元/m3。一体化污水处理装置约0.5~1.8万元/m3。

注意事项。MBR的膜元件5年左右需更换。出水可作为杂用水回用于绿化、道路清扫、车辆冲洗等。

4.4 推荐排水体制

4.4.1 完全分流制

（1）概述。完全分流制排水系统既有污水排水系统，又有雨水排水系统。生活污水、养殖污水等，均通过污水排水系统进入污水处理终端，经有效处理后排入周边水体或农用；而村内雨水则通过雨水排水系统直接排入周边水体。

（2）措施。沿村内道路、村民住房铺设污水排水管线和雨水排水管线，污水经收污水排水管线集后排入村屯周边市政污水管线或污水处理终端，村内雨水经雨水排水管线收集后排至村外沟渠、河道等。

（3）特点。环保效益较好，但设计相对复杂，施工量相对较多；投资较高。

（4）适用范围。适用于一些经济条件较好的村屯，以及新建农民新村、村民搬迁聚居区等农村新建规划小区应采用完全分流制。

（5）注意事项。须同时兼有污水排水系统和雨水排水系统。

图4-21 完全分流制排水体制示意图

4.4.2 不完全分流制

图4-22 不完全分流制排水体制示意图

（1）概述。不完全分流制只建有污水排水系统，没有完整的雨水排水系统。村内污水通过污水排水系统进入污水处理终端，经有效处理后排入周边水体。而雨水则沿天然地面、道路边沟、水渠等排出村外。

（2）措施。沿村内道路、村民住房铺设污水管线，污水经收集后排入村屯周边市政污水管线或污水处理终端。村内雨水采用边沟排水，对村内原有边沟进行修复和补建；对部分道侣狭窄区域，通过控制道路坡向将雨水导入周边雨水边沟，最终排至村外沟渠、河道。

（3）特点。可充分利用现有雨水边沟，降低污水收纳管网管径规模，进而降低整体工程造价。

（4）适用范围。适用于地形适宜，由地面水体，可顺利排泄雨水，经济条件一般的村屯。

（5）注意事项。可先建污水排水系统，再完善雨水排水系统。

4.5 污泥处理

提升改造过程中需要对生物处理单元进行清掏，在对积存的浮渣、淤泥以及填料进行清掏的过程中，应加强卫生安全管理，妥善处置清掏产生的废弃物，减少废弃物产生的环境与卫生危害。污泥的最终处置应满足现行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》和《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质（GB/T23486-2009）》等相关要求。

（1）庭院和小型分散处理系统

农村生活污水分户原位处理系统或小型农村生活污水区域集中处理系统规模较小，污泥产生量也较小，故该模式下的污泥从污水处理设备或设施排出后可以不处理，经过堆肥腐熟后直接以厩肥形式施入农田。

（2）分散处理系统

对于离城区、乡镇较远的村庄，建议采用移动式分散污泥脱水处置设施进行就地压滤脱水，脱水后产生的泥饼可建议按照减量化、无害化、资源化的原则，就近进行土地利用。

（3）统一收集、集中处理系统

规模较大的农村生活污水区域集中处理系统因其规模较大，位置相对分散，故该模式下的污泥从污水处理设施排出后，根据农村生活污水区域集中处理中心的位置，建议采取“中心转运、乡镇处理”或“中心转运、城区处理”的模式，由区域集中处理中心负责收集污水处理设施日常产生的栅渣或污泥，并将固体废弃物转运至乡镇污水处理厂或望花区污水处理厂污泥处理设施内进行集中处理。

4.6 尾水处置

污水经处理后的处置方式建议如下：

（1）排入水体。自然水体对达标排放的污水具有一定稀释和净化能力。

（2）残留有机物的“肥水”可重新用于农田灌溉，实现污水处理终端“肥水”农用和农业产业相结合，既减少了化学肥料的使用，又可以降低面源污染、减少直排对地表水的影响。

（3）景观浇灌，可作为道路、公园等绿化浇灌用水。

（4）冲厕、公园、道路清扫等公共用水及景观用水，对出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2002）的污水，可将中水用于建筑清洗和消防、空调等市政杂用。

4.7 污水处理设施建设标准

4.7.1 户内处理设施

4.7.1.1 户内管道

（1）室内管道宜采用厕所污水和生活杂排水（亦称灰水，包括厨房污水、洗涤废水、洗浴废水）的排水系统。

（2）户内管道宜采用建筑排水塑料管或球磨铸铁管。

（3）室内排水器具应设置室内存水弯，水封高度不应小于5mm。

（4）农户厨房洗涤池排水管管径应不小于DN50，农家乐、民宿、餐饮厨房洗涤池排水管管径不应小于DN75，卫生间粪便排水管管径不应小于DN100。化粪池、隔油池排水管管径不应小于DN100，坡度不宜小于1%。

（5）普通农户接井前的室外管道在交汇、转弯、跌落、管径改变及直线管段大于20m时，应设置检查井或检查口。

（6）室外裸露的塑料管应采取防冻、防晒、防撞等防护措施，并应符合周边环境及景观要求。

4.7.1.2 化粪池

（1）化粪池宜用于处理厕所污水，生活杂排水不得排入化粪池。

（2）化粪池应采用三格式化粪池，充分考虑出租户、民宿等流动人口。

（3）化粪池宜采用成品。非成品的宜优先选用钢筋混凝土化粪池，池壁和池底应进行防渗处理，不得使用漏底化粪池。

（4）化粪池应设置检查口、透气管，并应采取防臭、防爆、防冻和防坠措施。

（5）车行道下宜采用钢筋混凝土化粪池，顶部应进行加固处理，并采用重型双层井盖及盖座；非行车道下时，可采用轻型双层井盖及井座。

4.7.1.3 地下渗滤坑（渗井）

（1）输水管渠应按污水管渠设计，且宜按非满流计算。

（2）管径最小不宜小于100mm。

（3）砂石池宜尽量设在地下或半地下，池外最好设保温层或加盖。

（4）为避免污染地下水，输水管渠、砂石池应采取防渗措施。

4.7.1.4 隔油池

（1）隔油池可采用预制化成品隔油池或砌砖、混凝土隔油池，有条件时应优先采用隔油提升一体化设备。

（2）隔油池盖板不得封闭，隔油池应具备通气和清渣功能。

（3）隔油池的设施应遵循就近、方便清运和管理的原则。

4.7.1.5 厨房清扫井

（1）厨房废水应通过厨房清扫井进入接户井，厨房清扫井应有栏渣、隔油和沉砂的功能。

（2）厨房清扫井宜选用塑料成品井，圆形清扫井直径不宜小于300mm，方形清扫井尺寸不宜小于300mm×300mm。

（3）厨房清扫井应便于清掏，宜选用双层井盖，并有“厨房清扫井”字样。

4.7.2 接户井

（1）接户井宜采用预制化成品。

（2）接户井宜设置细格栅，格栅应采用耐腐蚀材料，格栅的栅距不应大于10mm。

（3）接户井应便于清掏，宜选用双层井盖，并有“接户井”字样。

（4）民宿、农家乐、餐饮等污水流量大、污水悬浮物多等场所，有条件时可设置小型电动格栅。

4.7.3 管道管网

4.7.3.1 公共管道

（1）公共管道位于车行道下塑料管材的环刚度不应小于8.0kN/m2，位于非车行道、绿化带、庭院内塑料管材的环刚度不应小于4.0kN/m2。对于直径大于（含）500mm的长距离公共管道宜选用钢筋混凝土管。

（2）公共管道位于车行道下覆土深度不应小于0.7m，位于非车行道下覆土深度不应小于0.4m。

（3）公共管道的管径不应小于DN200。

（4）农村生活污水对不能重力自流排出的，应设提升设施或真空收集系统。

（5）在过河、架空路段可 设置倒虹管或架空管，倒虹管宜采用球磨铸铁管、钢管或PE管；架空管宜采用球墨铸铁管或钢管，并采取防护措施。

（6）管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定，对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施。

（7）管道的施工方法，用根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地下和地上建筑物等因素，经技术经济比较，确定采用开槽、顶管或盾构施工等。

4.7.3.2 检查井

（1）在管道交汇处、转弯处、跌落处、管径或坡度改变以及直线管段上每隔一定距离应设置检查井。

（2）检查井可选用塑料检查井、砖砌检查井、预制混凝土检查井或球墨铸铁检查井。非车行道下切直径小于700mm的检查井，宜选用塑料成品井。

（3）检查井宜选用双层密闭井盖，车行道上检查井井盖应采用承重型井盖。

（4）检查井宜为流槽井，倒虹管或泵站前应设置沉砂井；对出户端无法设置化粪池的，应采用流槽井。深度宜为0.3~0.5m。

（5）检查井各部分尺寸，应符合下列要求：a）井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修，爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全；b）检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m，污水检查井由流槽顶算起，雨水（合流）检查井由管底算起。

4.7.3.3 提升设施

（1）农村生活污水无法重力自流时，应设置户用提升装置或提升泵站（井）。提升泵站（井）宜选用一体化预制泵站。

（2）提升泵站（井）有效容积不宜小于最大单台水泵5min的出水量，且水泵在1h内启动次数不宜超过6次。

（3）提升泵站（井）应设置就地液位显示装置，提升泵应具备自动和手动启停功能，应配置备用污水泵。

（4）提升泵站（井）应设置方便安装检修的检查口和方便清理的清扫口。

（5）埋地安装的预制泵站顶部检修口或泵站管理间的室内地坪应比室外地坪高0.2~0.3m，应高于设计洪水位0.5m以上。

4.7.4 集中处理终端

4.7.4.1 格栅井

（1）格栅井应设置在调节池前。

（2）格栅井宽度不宜小于0.5m；宜按迎水流方向设置粗、细2道格栅，粗格栅间距宜为16mm~25mm，细格栅间距宜为1.5mm~10mm；格栅应采用SUS304不锈钢等耐腐蚀材质制作；宜选用成品格栅。

（3）设计规模大的污水处理终端应设置机械格栅。

（4）格栅倾斜角度宜为60°，格栅顶标高应高于设计水位0.2m且距离盖板应小于0.3m。

（5）格栅井应设置活动检修盖板，便于清理和维护。

4.7.4.2 调节池

（1）调节池中的提升泵（组）应按终端处理能力计算流量，宜设置提升泵防堵塞装置。

（2）调节池宜为地下式，可与集中隔油池、沉砂池合建，应设置检修口和清淤排泥设施。

（3）调节池溶剂超过25m3时，应增设搅拌装置。

4.7.4.3 沉砂池

特色农产品生产集中的村庄宜设置集中沉砂池，且具有集砂斗，抽砂孔或排砂管。

4.7.4.4 厌氧生物滤池

（1）厌氧生物滤池仅作为农村生活污水的预处理，不宜单独使用。

（2）厌氧生物滤池应保证微生物膜与污水充分接触，结构上可采用分格折流式，或设施机械搅拌。

（3）厌氧生物滤池宜设置底部排泥管或定期抽吸排泥，排泥间隔时间宜为3个月~12个月。

（4）厌氧生物滤池应采取防渗、防爆措施。

4.7.4.5 生物接触氧化池

（1）生物接触氧化池进水应防止断流，进水端宜设导流槽，导流槽与接触氧化池之间应用导流墙分隔。

（2）生物接触氧化池内悬挂式填料填充率宜为50%~80%，悬浮式填料填充率宜为20%~50%。

（3）生物接触氧化池底部应设置排泥和防控装置。

4.7.4.6 流动床生物膜池（MBBR）

（1）流动床生物膜池填料填充率宜为20%~50%。

（2）流动床生物膜池进出口应设置格网，格网的网孔应小于填料的外形尺寸。

（3）流动床生物膜池底部宜设置格网，格网宜高于曝气孔200mm以上。

4.7.4.7 膜生物反应器（MBR）

（1）膜组件可采用中空纤维膜或平板膜，其中，中空纤维膜宜采用帘式或柱式，平板膜宜采用板框式。

（2）膜生物反应器宜设置溢流口或超越口。

（3）膜生物反应器宜采用自吸泵抽水，控制抽吸流量，间歇抽吸，抽吸与曝气连锁控制，宜设置液位开关及流量计。

（4）膜分离装置出水抽吸管路上应设置压差计，对膜分离装置的过膜压差进行监控

4.7.4.8 人工湿地

（1）人工湿地不应单独使用，宜联合生物预处理，严格控制进水水质。

（2）人工湿地宜采用潜流人工湿地，当处理量大于等于300m3/d，与居民区的距离应大于300m。

（3）表面流人工湿地长宽比宜大于3:1；水平潜流人工湿地长宽比宜为3:1~10:1；垂直潜流人工湿地长宽比宜为1:1~3:1。

（4）人工湿地填料可采用湿地基质层的填料可以选用土壤、砂子、砾石、高炉渣、粉煤灰、沸石等。

（5）人工湿地中特殊性功能填料可采用模块化方式填充，以方便更换。

（6）湿地植物宜选择芦苇、菖蒲等挺水植物。

（7）人工湿地的进出水系统，应保证配水和集水的均匀性，底部应设置放空装置。

4.7.4.9 化学除磷

（1）化学除磷宜采用快速混合方式，可采用机械、水力或空气混合或搅拌。

（2）化学除磷的设备与管道应采取防腐措施，宜采用PVC-U或PE管材。

4.7.4.10 出水井

（1）农村生活污水处理设施宜设置出水井。

（2）出水井应满足排水通畅、标志明显、采样方便、可运维管理的要求。

（3）出水井尺寸宜采用500mm×500mm或700mm×700mm，结构形式可采用砖砌或预制式。如采取砖砌式，应做好防渗处理。

（4）境内应镶贴白色瓷砖，出水管距井底约15cm~20cm。

4.7.4.11 附属设施

（1）附属设施宜包括流量计、监控、水质检测设备、标识牌、电气控制柜、设备房、防坠网、护栏、景观绿化、便道等。

（2）标识牌宜包含污水处理终端信息标识牌、检查井标识牌、污水流向标识牌、工艺段标识牌、出水排放口标识牌等。

（3）污水处理终端四周宜设置护栏或者围栏，护栏或围栏可采用塑木栏杆、塑钢栏杆、不锈钢栏杆或绿篱等。

（4）户外电气控制柜防护等级不应小于国家标准。

（5）景观绿化、便道等附属设施应与新农村建设、美丽乡村建设的整体景观相协调。

4.7.5 户用处理设备

（1）户用处理设备宜选择耐冲击、效果稳定、易安装、维护简便、二次污染小、运行成本低的标准化设备。

（2）对常住户数（常年累计居住时间超过60天）小于20户，设计污水总量小于5 m3/d的村庄可采用户用处理设备。

（3）对居住分散、偏远地区等集中处理终端建设困难地区的农户可采用户用处理设备。

4.8 已建处理设施提升改造计划

4.8.1 提升改造原则

4.8.1.1 管网提升改造原则

（1）对于雨污未进行有效分离或分离不清的，须进行系统性改造，部分需切断房前屋后的雨水（屋面水、地坪水）进入污水管网，部分需增设地面、路面雨水导排设施，防止雨水通过化粪池等设施进入污水管网系统内。

（2）对于卫生间、厨房、洗涤池等接户管，存在错接漏接现象，部分厕所污水、厨房污水、洗涤废水和洗浴废水等“四水”未全部接入，部分农户或养殖户的黑水、灰水混流，“四水”须做到应纳尽纳，建议按照横平竖直的原则和给排水规范的要求进行有效改造。

（3）对于仍采用地渗式老旧化粪池，以及未按照规范要求建设且达不到使用要求的化粪池，须进行对原有化粪池进行提升改造，达到储粪、化粪及满足预处理的要求。

（4）对于未使用承重井盖或施工质量问题，导致管网破损渗水、路面沉降、检查井渗漏或设置偏少，以及井盖被路面浇筑等问题，按现有规范进行提升改造。根据实际，增设检查井，拆除无法开启的水泥井盖，统一采用承重井盖，盖板承载能力按照《检查井盖》（GB/T 23858-2009）要求执行。

（5）对于农家乐、饭店、民俗村、民宿等独立污水排放源未经有效隔油预处理直接排入污水管网内的，应增设隔油池等预处理设施；对于未设置厨房清扫井的，本次规划建议增设。

4.8.1.2 终端提升改造原则

（1）对距海城污水处理厂在5公里范围内且未建农村污水处理设施的村落、庄台、集中居住片区原则上接管入厂优先，无法接管入厂的以庭院收集、分户处理为主。

（2）对于出水水质不达标的处理终端，原则上以接管入厂优先，无法接管入厂的以提升整改为主，但须考虑接入海城污水处理厂管网的距离。

（3）对于分户处理的污水处理终端，建议在原有渗井的基础上，建议增设三格式化粪池进行厌氧处理，并定期清淤，同时完善农村生活污水处理设施运维管理和服务指导。

（4）建议采取试点先行、以点带面、以奖代补的形式，逐步规范化粪池、隔油池、接户检查井的设置。

（5）部分氨氮、总磷超标的污水处理终端，或对出水水质要求比较高的村庄，须增设一体化污水处理设施。

（6）完善污水处理终端外围附属设施。围栏破损、倒伏、质量不过关的应进行更换，标识牌损坏、缺失或信息不全的应统一更换或规范。

（7）对于池体渗漏、渗井滤料堵塞等质量问题，应采取修补堵漏、翻新滤料等措施，无法修补的应报废后依据规划推荐的治理模式与工艺重建。

基于以上提升改造原则，针对已建农村生活污水管网及设施存在的问题，具体可分为接管入厂、提升整改、加强运管等三类，措施建议具体分类如下表：

表4-3 望花区农村生活污水处理终端实施措施分类表

| 现状问题 | 规划处置建议 |
| --- | --- |
| 1、距乡镇污水管网近（一般在5公里以内），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力 2、对未建农村污水处理设施的村落、庄台、集中居住片区 | 接管入厂 |
| 1、出水水质不达标的污水处理终端 2、饮用水水源及地下水补给区提高出水水质执行标准后不达标的污水处理终端 3、无法运行、维护的污水处理终端 4、对人居环境影响较大的污水处理终端 5、集中污染源冲击较大的污水处理终端 6、设备不完善的污水处理终端 7、附属设施缺失、损坏的污水处理终端 8、池体渗漏、渗井滤料堵塞严重的污水处理终端 9、预处理设施缺失、损坏或失效的污水处理终端 10、管道布设不符合规范的污水处理终端 11、雨污河流、收集率较低的污水处理终端 | 提升整改 |
| 1、设施完好，出水达标，正常运转 2、检查井、化粪池清掏不及时、管道堵塞的 3、一般运维能解决的问题 | 加强运管 |

4.8.2 提升改造措施

表4-4 望花区已建农村生活污水处理终端或设施提升改造措施建议

| 提升改造区域 |  | 现存问题 |  | 提升改造措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农户 | 化粪池、隔油池、厨房清扫井 | 地渗式老旧化粪池 |  | 修补堵漏或更换封底化粪池 |
|  |  | 泄漏、破损的池体 |  | 修补、堵漏、更换或重建 |
|  |  | 未按照规范要求建设且达不到使用要求的化粪池 |  | 1）按照有关有关规范或标准改造 2）更换或重建化粪池 |
|  |  | 未设置隔油池、化粪池和厨房清扫井等预处理设施 |  | 按照有关规范或标准设置与处理设施，并接入污水管道 |
|  |  | 卫生间、养殖区污水出口距离污水处理设施较近，新建、改建化粪池有困难 |  | 1）满足坡度要求，加强清扫井、检查井和双井盖配置 2）管网末端增设化粪池，厕所污水、畜禽散养户的养殖污水可直接排入污水管网 3）大型养殖场宜迁址 |
|  | “四水”接入 | 厕所污水、厨房污水、洗涤废水和洗浴废水等“四水”未接入 |  | 全部接入污水处理终端或设施，做到应纳尽纳。 |
|  |  | 黑水、灰水混流 |  | 1）增设排污管 2）增设化粪池 3）农村户厕改造 |
|  | 独立污水排放源废(污)水接入 | 接入农家乐、民宿、饭店、民俗村等独立污水排放源废（污）水 |  | 1）排查独立污水排放源隔油池、厨房清扫井、化粪池等预处理设施建有现状 2）按照要求，结合实际进行改造，具体措施包括增设预处理设施、改造升级预处理设施、加强运维管理和服务指导、委托第三方运维 |
| 管网 | 管道 | 堵塞 | 管道悬浮物多 | 1）排查并整改废（污）水直排现象 2）农户端增设细格栅，并增加清掏频次 3）加强运维管理的指导 |
|  |  |  | 管道管径小 | 1）管径小于110mm的主排水管，建议进行提升改造至160mm以上 2）管径在200mm以上（含）的管道，有条件的应该造成HDPE管或UPVC加筋管 3）管径在200mm以下的可采用UPVC实壁管 |
|  |  |  | 管道转弯大 | 增设检查井，并替换转弯过大的管道接口 |
|  |  |  | 户外管裸露、凌空 | 1）增设保护、保温措施 2）埋管入地 |
|  |  |  | 坡度不满要求而导致堵塞、积水 | 1）根据坡度要求重新铺设管道 2）管道末端增设调节池并用泵提升 3）管道埋在行车道下方的，对管顶埋深达不到0.7m的应采取加固措施 |
|  |  | 雨污混流 | 接入檐沟水，雨水管或管道缺失、破损导致雨水、河流、小溪等混入 | 1）切断房前屋后的雨水（屋面水、地坪水）进入污水管网 2）增设地面、路面雨水导排设施 3）增设排水管道或更换破损管道 |
|  |  | 管道破损 | 管道质量不达标 | 仔细排查，采用更优质的管道替换破损管道 |
|  |  |  | 管道保护措施不当 | 1）铺设适宜强度的管道，宜采用加筋管、实壁管等 2）管道裸露或覆土不足宜采取砂土覆盖和砼包等保护措施 3）改造确有困难的应对管道采取加固措施 |
|  |  | 管位不合理 | 管道走向不符合乡村规划、地表构筑物、污水去向等要求 | 1）管道宜沿道路和建筑物周边平行布置 2）建议将主排水管道调至接支管较多一侧 3）对管道铺设在河道、溪流、田地的，宜调整管位 |
|  | 检查井 | 未设置检查井 |  | 按要求增设检查井 |
|  |  | 检查井建设不规范 |  | 1）按要求重新建设检查井 2）按要求修补检查井 |
|  |  | 高度设置有误，导致雨水渗入多 |  | 采用双层井盖的成品检查井 |
|  |  | 深度在1.2m及以上的检查井并未采取防坠落等措施 |  | 增设防坠等安全防护措施 |
|  |  | 井盖无法开启 |  | 更换为称重井盖 |
|  |  | 检查井被覆盖或被路面浇筑 |  | 1）清理井盖覆盖物 2）新建检查井 3）更换成品检查井 |
| 污水处理终端 | 终端功能 | 进出水不畅 |  | 1）整改进水口、出水口标高 2）不能正常进水或出水的终端，应设置调节池或集水井，并用泵提升 |
|  |  | 设备老化、出水不达标 |  | 更换设备，工艺提标 |
|  |  | 设施、设备轻微磨损，正常进出水，出水达标 |  | 维修设施、设备 |
|  |  | 污水处理量小 |  | 扩容 |
|  |  | 处理能力不足，出水不达标，氨氮、总磷超标 |  | 1）增设一体化处理设备 2）纳入区域集中处理终端 3）接管入厂 |
|  | 终端选址 | 处于河道边、滩涂地等，极易受山洪等影响 |  | 增设防洪墙等设施 |
|  |  | 地势偏低易积水漫水，排水困难 |  | 1）增设地表水排水设施 2）加高改造，并增设提升泵 |
|  | 渗井 | 池体渗漏、渗井堵塞 |  | 1）修补堵漏、翻新滤料 2）无法修补的应重建 |
|  |  | 出水总磷超标 |  | 增设化学除磷工艺或除磷滤料段 |
|  |  | 布水、集水不满足要求 |  | 对布水、集水方式进行改造 |
| 污水处理终端运维 | 日常运维 | 标志牌设置不合理 |  | 统一设计标识牌内容和格式，统一重新制作 |
|  |  | 栅渣、污泥未处置 |  | 1）及时清理栅渣、污泥 2）宜转运到污水处理厂或指定中转站统一处理 |
|  |  | 臭气和噪声 |  | 1）喷洒除臭剂 2）加强对终端风机的维护 3）增设降噪设施 |
|  |  | 设施、设备运行不正常 |  | 1）加强对终端设施、设备的维护 2）及时更换维修设施、设备 |
|  |  | 设备、设施未统一编码 |  | 将农村生活污水处理设施、设备统一编码，登记造册 |
|  | 标准运维 | 缺少专业技术人员 |  | 配备工艺技术、电气、巡查、养护、维修等专业技术人员 |
|  |  | 缺少水质定期检测记录 |  | 定期进行水质监测，并形成水质检测记录 |
|  |  | 便携式专业运维工具配备不足 |  | 配备便携式检测、采样、养护、维修等专业运维工具 |

4.8.3 提升改造规划

2021~2025年，望花区已建污水处理设施提升改造项目共3个，全部是接管进厂的项目。建议海城污水处理厂实现标准化运维，规划区内农村生活污水处理设施实现正常运转，农村生活污水处理设施覆盖区域内的农户实现应接尽接。详见表4-5、表4-6、表4-7。

表4-5 望花区塔峪镇农村生活污水处理终端提升改造计划汇总表

| 序号 | 行政村 | 已建污水处理终端提升改造计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 接管进厂 | 提升改造 | 扩能改造 | 加强运管 |
| 1 | 五老村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 汪良村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 程家村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 和平村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 塔峪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 塔鲜村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 英家村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小泗村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大甸子村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 后二道村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 前二道村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 后孤家子村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 前孤家子村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山城子村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 肖家村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

表4-6 望花区塔峪镇农村生活污水接管进厂规划汇总表

| 序号 | 行政村 | 总户数 （户） | 总人口 （人） | 建议措施 | 受益农户 （户） | 受益率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五老村 | 65 | 132 | 新建排水管网，并入海城污水处理厂 | 65 | 100 |
| 2 | 汪良村 | 272 | 725 | 新建排水管网，并入海城污水处理厂 | 272 | 100 |
| 3 | 程家村 | 240 | 1060 | 新建排水管网，并入海城污水处理厂 | 240 | 100 |

其中：受益率为已受益人数÷应受益人数。

4.9 新建处理设施规划

根据区内各村庄污水量预测、经济社会发展情况、村民居住集中度、各村庄实际、地形地貌等，结合向上争取项目、资金的实际，拟对于规划期内无法接管进厂的村庄，提出如下2个新建污水处理终端的方案。

4.9.1 方案一 新建7个村级集中污水处理设施、3411个分户原位处理设施

2021~2025年，望花区计划新建村级污水处理设施7个，累计受益人口8884人，其中，和平村1个、新增受益人口1670人，塔峪村2个、新增受益人口2655人，后二道村1个、新增受益人口870人，前二道村1个、新增受益人口1392人，后孤家子村1个、新增受益人口1303人，山城子村1个、新增受益人口994人；计划新建分户原位处理设施3411个，其中塔鲜村148个、新增受益人口503人，英家村136个、新增受益人口459个，小泗村181个、新增受益人口605个，大甸子村248个、新增受益人口834人，前孤家子村200个、新增受益人口680人，肖家村100个、新增受益人口330人。详见表4-7、表4-8。

表4-7 望花区塔峪镇新建区域集中式污水处理设施汇总表

| 序号 | 行政村 | 污水处理 设施数量 （个） | 建议处理工艺 | 日处理 规模 （t/d） | 主要措施 | 受益人口 （人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和平村 | 1 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 270 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 1670 | 村内新建1个公共厕所，污水处理设施建在公测附近 |
| 2 | 塔峪村 | 2 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 430 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 2655 | 村内新建2个公共厕所，污水处理设施建在公测附近 |
| 3 | 后二道村 | 1 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 140 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 870 | —— |
| 4 | 前二道村 | 1 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 230 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 1392 | —— |
| 5 | 后孤家子村 | 1 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 210 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 1303 | —— |
| 6 | 山城子村 | 1 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 160 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 994 | —— |
| 合计 |  | 7 | —— | 1440 | —— | 8884 | —— |

表4-8 望花区塔裕镇新建分户式污水处理设施汇总表

| 序号 | 行政村 | 设施数量 （个） | 建议处理工艺 | 主要措施 | 受益人口 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔鲜村 | 148 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造，新建三格式化粪池 | 503 |
| 2 | 英家村 | 136 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造，新建三格式化粪池 | 459 |
| 3 | 小泗村 | 181 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造，新建三格式化粪池 | 605 |
| 4 | 大甸子村 | 248 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造，新建三格式化粪池 | 834 |
| 5 | 前孤家子村 | 200 | 化粪池+渗井 | 新建渗井 | 680 |
| 6 | 肖家村 | 100 | 化粪池+渗井 | 新建渗井 | 330 |
| 合计 |  | 1013 | —— | —— | 3411 |

4.9.2 方案二 新建6448个分户原位处理设施

2021~2025年，望花区计划新建分户原位处理设施4050个，新增受益人口12295人。其中，塔鲜村148个、新增受益人口503人，英家村136个、新增受益人口459个，小泗村181个、新增受益人口605个，大甸子村248个、新增受益人口834人，和平村570个、新增受益人口1670人，塔峪村903个、新增受益人口2655人，后二道村315个、新增受益人口870人，山城子村361个、新增受益人口994人，前二道村496个、新增受益人口1392人，后孤家子村392个、新增受益人口1303人，前孤家子村200个、新增受益人口680人，肖家村100个、新增受益人口330人。详见表4-9。

表4-9 望花区塔裕镇新建分户式污水处理设施汇总表

| 序号 | 行政村 | 设施数量 （个） | 建议处理工艺 | 主要措施 | 受益人口 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔鲜村 | 148 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 503 |
| 2 | 英家村 | 136 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 459 |
| 3 | 小泗村 | 181 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 605 |
| 4 | 大甸子村 | 248 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 834 |
| 5 | 和平村 | 570 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 1670 |
| 6 | 塔峪村 | 903 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 2655 |
| 7 | 后二道村 | 315 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 870 |
| 8 | 山城子村 | 361 | 化粪池+渗井 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 994 |
| 9 | 前二道村 | 496 | 化粪池+渗井 | 新建渗井 | 1392 |
| 10 | 后孤家子村 | 392 | 化粪池+渗井 | 新建渗井 | 1303 |
| 11 | 前孤家子村 | 200 | 化粪池+渗井 | 新建渗井 | 680 |
| 12 | 肖家村 | 100 | 化粪池+渗井 | 新建渗井 | 330 |
| 合计 |  | 4050 | —— | —— | 12295 |

4.10 方案比较

上述两种方案，在已建处理设施提升改造计划中，塔峪镇的五老村、汪良村、程家村等3个行政村都是采取接管进厂的处理模式，通过新建排水管网、并入海城污水处理厂，实现农村生活污水的统一收集、集中处理；但是在新建处理设施规划中，考虑到向上争取项目、资金情况，拟定了两个方案，其中，方案一，塔峪镇的和平村、塔峪村、后二道村、前二道村、后孤家子村、山城子村等6个行政村采取区域集中的处理模式，通过新建污水收集管网、村级污水集中处理设施，实现农村生活污水统一收集、集中处理；塔峪镇的塔鲜村、英家村、小泗村、大甸子村、前孤家子村、肖家村等6个行政村采用分户式处理模式，结合农村户厕改造，通过新建三格式化粪池，实现农村生活污水的有效处理。方案二，除了接管进厂的3个行政村外，剩余的12个行政村结合农村户厕改造，通过新建三格式化粪池，实现农村生活污水的有效处理。

上述两种规划方案，都可以实现农村生活污水的有效治理，方案一和方案二的区别体现在和平村、塔峪村、后二道村、前二道村、后孤家子村、山城子村等6个行政村、8884人的生活污水处理模式上。方案一，除了3个村接管进厂、6个村（包括塔鲜村、英家村、小泗村、大甸子村、前孤家子村、肖家村）分户原位处理外，需在和平村、塔峪村、后二道村、前二道村、后孤家子村、山城子村等6个行政村新建污水管网、村级污水集中处理设施，污水可以实现预处理、二级处理和三级处理，出水水质较好，但工程造价较高，总投资约1.32亿元。方案二，除了3个村接管进厂、6个村（包括塔鲜村、英家村、小泗村、大甸子村、前孤家子村、肖家村）分户原位处理外，需对和平村、塔峪村、后二道村、前二道村、后孤家子村、山城子村等6个行政村进行分户原位处理改造，结合农村户厕改造，通过新建或更新三格式化粪池，实现农村生活污水的有效处理，工程造价较低，总投资约3500万元，但仅为一级处理（或预处理），处理效果有限，出水水质较差，后期仍需要增加二级处理和三级处理，将会对“十五五”农村生活污水的治理造成较大压力，以期实现农村生活污水的彻底治理。

综上，在上级项目、资金全部到位的前提下，建议采取方案一；在资金筹措存在一定困难的情况下，建议采取方案二，待资金充裕后，再实现农村生活污水的统一收集、集中处理。

综上，在各级资金到位的前提下，且在望花区原有污水治理的基础上，到2025年末，全区15个行政村的生活污水全部实现收集处理，农村生活污水治理管控实现全覆盖。

5 农村生活污水处理设施运维管理规划

采取规范化管理、标准化运维、科学化考核相结合的方式，统筹实施农村生活污水处理设施运行、维护和管理规划。

5.1 制定政策法规

为切实加强农村生活污水处理设施的运行、维护和管理，保障农村生活污水处理设施持续有效运行，改善农村生态环境和人居环境，望花区应根据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《辽宁省集中式饮用水水源地保护攻坚战实施方案》（辽政办发〔2018〕39号）、《辽宁省农村生活污水处理技术指南》（DB21/T2943-2018）及省、市拟制定发布的关于农村生活污水运维管理的政策办法和相关会议要求，结合区情实际，抓紧制定并出台一系列运维管理的相关文件，包括农村生活污水处理设施运行维护管理办法、工作考核办法、资金管理机制、巡查制度、移交工作方案、经费使用管理办法等，为规范化管理、科学化考核提供政策依据。

5.2 建立组织架构

坚持属地为主、政府主导、规范管理、按绩奖补的原则，建立完善区乡（镇）联动、制度保障、统筹推进的管理模式，建立健全以区政府为责任主体、乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、第三方运维机构为服务主体的“五位一体”区域农村生活污水处理设施运维管理体系（图5-1，图5-2）。

图 5-1 望花区农村生活污水处理设施运维管理组织架构图

图5-2 “五位一体”区域农村生活污水处理设施运维管理框架图

区政府将农村生活生活污水处理设施运维管理工作纳入对区级机关部门、乡镇综合考核的内容之一，一级抓一级、层层抓落实；通过公开招标委托专业运维公司开展农村生活污水处理设施运维管理工作，根据考核考评结果，定期或按季支付第三方公司运维管理费用；建立健全“属地管理、权责明确、条块结合”的农村生活污水处理设施运维管理机制，加强部门之间、政企之间、上下之间的联动协作，确保运维管理各项工作有序进行。

5.2.1 区域层面

望花区人民政府作为农村污水处理设施运维管理的责任主体，建立完善处理设施运维管理的服务体系、标准体系、考核体系、保障体系，建立健全责任清单，筹措运维管理经费；负责全区农村生活污水处理设施规划、建设改造和运行维护的监督管理工作；将污水处理设施管理工作纳入国民经济和社会发展规划，实施目标责任制考核；整合项目和资源，做到规划引领、统筹兼顾、协同推进，避免重复建设、资源浪费、资金低效；牵头指导各乡镇政府对合格并接收的污水处理设施进行运维管理，按规范流程确定第三方运维专业机构并加强监督管理。市生态环境局望花区分局、区住房和城乡建设局、区农业农村局、区水务局、区财政局、区审计局等按照各自职责积极协助做好农村污水处理设施运维管理工作，确保政府工程实施绩效。

（1）市生态环境局望花区分局。负责牵头全区农村生活污水治理规划的编制及落实；开展农村生活污水治理水质监测管理和相关技术服务工作，按相关规范标准对污水处理设施的进、出水水质进行抽检，评价水质治理情况，并报区住房与城乡建设局备案；负责通过政府购买服务形式确定第三方运维机构；协助做好污水处理设施日常考核和运维管理其他相关工作。

（2）区住房和城乡建设局。牵头组织全区农村生活污水处理设施建设，做好项目竣工验收、综合验收，并负责全区农村生活污水处理设施的长效运行维护管理、乡镇污水处理厂的日常运行维护管理；起草制定农村生活污水处理设施运行维护管理考核办法，对乡镇政府和第三方专业运维机构进行监督和管理；落实运行维护技术规程制定、运维人员培训、信息管理系统建立完善等工作；负责区级农村生活污水运维管理专项资金的预算编制、核定、拨付和使用监督。

（3）区农业农村局。负责指导、监督农村户厕改造工作；协助做好农村生活污水处理设施移交前基础信息收集、整理和入库工作；配合区住房和城乡建设局做好农村生活污水处理设施运维管理，协助做好农家乐、农家餐馆等经营户隔油池及厕所污水、洗涤废水、洗浴废水纳入统一管理。

（4）区财政局。负责农村生活污水处理设施长效运维管理经费年度预算编制，制定运行维护资金管理办法，监督并指导运维资金安排、拨付和使用等工作；协助做好污水处理设施日常考核和运维管理其他相关工作。

（5）区审计局。结合日常审计负责农村生活污水处理设施运维专项资金的审计工作；协助做好污水处理设施日常考核和运维管理其他相关工作。

5.2.2 乡镇层面

乡镇政府作为农村污水处理设施运维管理的管理主体，负责辖区内农村生活污水处理设施的监管及组织实施，对负有运行维护义务的单位或个人开展日常运行维护工作实施指导、监督和管理。落实分管领导和具体责任人，规范设施档案管理；组织行政村生活污水处理设施改造，落实新建农村住房、农家乐、农家餐馆等污水处理设施配套建设；做好辖区内生活污水处理指导、监督；做好竣工验收；指导、督促村级组织、农户按各自职责开展日常维护管理，监督第三方专业运维机构工作；做好对村考核和其他相关工作。

5.2.3 村级层面

村级组织作为农村污水处理设施运维管理的落实主体，负责落实“区考核、镇巡查、村抽查、组互查、户自查”的农村生活污水处理设施长效运维管理工作机制。加强对农村生活污水处理设施日常巡查监督，宣传、劝导、监督农户做好自家化粪池、隔油池、接户管、户用检查井的日常清掏及周边环境卫生；对设施维护好、庭院环境佳、信息反馈及时的农户给予奖励、树立模范，推行“村民积分制”，以积分到指定超市“刷卡消费”或换取生活必需品；对私自破坏农村生活污水处理设施、乱接雨水、私占乱建的进行批评、处罚教育，建立“负面清单制”，限制其评先评优；配合第三方专业运维机构对污水收集系统、终端处理系统开展异常情况检测、维修和设施更换，及时反馈设施异常运行情况，做好设施防盗保护工作；加强对第三方专业运维机构的日常监督，发现处置不当的行为，及时向乡镇政府汇报。

5.2.4 农户层面

村级组织作为农村污水处理设施运维管理的受益主体，负责主动检查自家养殖污水、厕所污水、厨房污水、洗涤废水、洗浴废水的接入情况，做好化粪池、接户管、隔油池、户用检查井日常清掏，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生等工作，及时上报自家管网、污水处理设施渗漏、堵塞和破损情况；应配合做好污水处理设施的维修、养护工作；参与监督第三方专业运维机构，发现处置不当的行为，及时报告村级组织、乡镇政府和区级主管部门。严禁农家乐、畜禽散养、小作坊、农家餐馆等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施；严禁在污水处理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物。

5.2.5 运维机构层面

第三方运维机构作为农村污水处理设施运维管理的服务主体，根据合同对管网、污水处理终端及其他附属设施提供运行、维护和管理服务，实现“四定、四化”管理，即“定人、定岗、定责、定标准”和“制度化、智能化、精细化、高效化”，认真做好运维范围内各项工作，保证设施的正常运行。

（1）工作内容主要包括：一是加强日常维护管理和水质监测工作。将服务范围内的污水处理终端、管网线路进行划片包干，具体到片、责任到人，确保每周不少于一次对管辖范围内的污水处理设施及配套设施进行全方位检查。在做好日常运维工作的同时，工作人员应对每个服务片区、管网线路扫码考勤和影像签到，并如实填写、上传运维管理记录，确保第三方运维机构和有关政府部门及时掌握了解各污水处理终端运行和水质达标情况。二是建立日常管理工作制度。将望花区污水处理设施分干包片图、公司运维管理架构、公司人员职责、操作细则及管网检修、设备操作、分析检测等安全规程和制度等上墙明示；建立运维管理台账和信息资料库，做到“一镇一柜、一村一档”，将望花区农村污水处理设施、管网及附属配套设施等全部进行编号、登记、造册，建立纸质档案和电子档案，保证建设台账、移交台账、运维台账、公子章程等技术档案的完整。三是建立运维管理工作报告制度。定期将污水处理设施运维情况向环保、住建、农业等主管部门及各乡镇汇报，并形成书面材料备份存档。四是建立培训监督考核机制。定期组织开展业务培训，持续提高管护人员技能水平；建立污水处理设施运维管理考核机制，加强对各片区设施运行和人员绩效的巡查考核力度，及时发现和通报存在的问题，并将检查情况纳入员工年度考核中。

（2）服务内容主要包括：对污水处理设施（出户井、污水管网、户外检查井、污水终端处理设施等）进行检查及清理疏通；对出现漏、坏、堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录和设施运行记录；做好污水终端处理设施（各种盖板、格栅、调节池、厌氧生物滤池、生物接触氧化池、人工湿地、稳定塘、储水池、人工渗滤系统和终端绿化、电气设备、水质管理等）及其配套机电设备的运行维护，并负责污水处理终端机电设备故障维修；对出现影响污水处理设施正常运行的问题，应当尽快修复解决，并及时报告行政村、乡镇政府和区有关管理部门。

5.3规范设施管理

5.3.1 确定责任主体

农村生活污水处理设施分为户内设施、管网线路和处理终端，其中户内设施包括污水收集户内管网、户内清扫井、化粪池、隔油池、接户管、户用检查井等设施由农户负责日常运维，管网线路（包括检查井、输送管渠、提升泵站和其他附属设施或构筑物）和处理终端（包括预处理设施、主体处理设施和附属设施）由第三方运维机构负责日常运维。

乡镇政府应落实属地管理责任，负责运维管理的组织、工作制度的制定，以及监督第三方运维机构工作，指导、督促村级组织、农户开展各自职责内的运维管理工作。村委会应做好落实主体责任，监督落实好新建农户生活污水处理工作，新建、扩建道路的管网保护工作，把农村生活污水处理设施运维管理纳入《村规民约》中，并加强对村民的教育和引导。村民应做好各自户内设施日常运维管理工作，主要负责自家污水、废水的接入，做好化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞和破损等维修更换，自觉保持房前屋后的环境卫生等。第三方运维机构应做好管网线路和处理终端的日常运行维护，并做好水质自检工作，指导和协助村民做好户内设施的日常运维。

5.3.2 污水处理终端的管理

（1）污水处理终端应及时保养查修，保证其正常运行，如有设备故障及时维修。

（2）有动力的污水处理终端设备及有动力的污水处理终端附属人工湿地应保证有动力终端正常运行；每月巡查至少三次，接到投诉立即处理，并建立记录台账；每半年由专业人员对终端设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时应及时清洗和更换；定期检查终端处理设备运行情况，如有损坏及时维修以确保正常运转，并做好台账记录；定期检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修以保证正常运行，并做好台账记录。

（3）围栏。围栏无倾倒、损坏，外观整洁，整体完好。

（4）电控柜。电控柜整体完好无锈，门锁等配件完好。

（5）设施。包括但不局限于各类池体及其附属设施、有动力终端腐熟人工湿地、风机、水泵、气泵、回流泵、流量计、曝气管路系统、远程控制设备、视频监控设备、在线水质监测等设备的完好及日常正常使用，对在线水质监测设备进行养护并添加相关药剂，保证其正常运行。

（6）公示牌。公示牌外观完好，无锈、无倾倒、破损，确保公示内容清晰并根据实际情况及时更新；设立警示牌并予以维护。

（7）绿化。污水处理终端绿化成活率达90%以上，且生长良好，无杂草杂物。

（8）其他设施。保证检查井井盖完好无破损，保证终端防坠网完好无破损，保证出水并清洁完好。

（9）如发现进水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时上报，并及时排查检修。

（10）污水处理终端及时清掏，清掏产生的污泥及其他杂物应纳入污泥处理系统及时处置，并根据省、市区、相关文件要求进行调整，同时建立相关台账。

（11）根据气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度。

（12）每月检查人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报；对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通，保证出水畅通。

（13）建立污水处理终端运维台账，就终端维护检修等进行记录，并及时上报；

（14）根据运维需要合理配备维护管理人员，人员配备应包括专业技术人员（如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员），负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）。

（15）加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇暴雨、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭机电控柜内开关，对终端处理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并上报。

5.3.3 污水管网及其他设施的管理

（1）确保管网系统畅通，发现淤积及时疏通。

（2）定期检查各设施设备、井盖、各种盖板的完整性、安全性，发现问题及时做好安全防护并上报，并进行维护，涉及到大修及主要设备器材更换及时报备乡镇。

（3）定期检查提升泵站、无动力终端，确保运行正常，发现问题及时处理并上报。

（4）定期检查清扫井、化粪池、检查井（含沉淀井）、无动力终端设施、户用设备，发现淤积及时清理。

（5）发生紧急重大故障、严重问题等情况应在1小时内通知各乡镇。

（6）凡涉及土建工程损坏，及时报各乡镇修复。

（7）维护绿化及周边环境，确保无动力终端设施、户用设备出水水质达到辽宁省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB21/3176-2019）一级标准，并根据省、市、区最新相关文件、要求进行调整。

（8）管网及各类设施及时清掏，各类设施清掏产生的污泥及其他杂物应纳入污泥处理系统及时处置，并根据省、市区、相关文件要求进行调整。

5.4 强化标准化运维

为规范运维服务机构对农村生活污水处理设施的运行维护，提升运维服务机构运维水平，引导农户做好户内运维工作，充分发挥农村生活污水处理设施治污成效，根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347）要求，近期对设计日处理能力100吨（含）以上的农村生活污水处理终端全部进行标准化运维，执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。中远期将设计日处理能力100吨以下的农村生活污水处理终端全部纳入标准化运维。

5.4.1 接户设施的运维

（1）行政村负责运维的巡查人员对村内接户设施、管道、终端的巡查每日不少于1次。防止污水冒溢、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的现象出现。定期清理水封井、存水弯，如有渗漏、堵塞和破损及时更换。夏季应进行一次杀虫消毒，并做好清掏维修记录。

（2）化粪池建成投入使用初期，不应进行污泥的清理，运行1~2年后，每年宜清抽一次，污泥区应保留三分之一的剩余污泥。排出的污泥应及时处理，污泥回用农田应符合国家标准《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284）的规定。定期检查系统管件，故障时及时排除，并做好清掏维修记录。塑料检查井、水封井、盖板应统一采购。

（3）隔油池四周一定范围内应为禁火区，并应配备足够的消防器材和其他消防手段。正常运行的情况下，每隔3天对隔油池、格栅池村级的浮油和沉淀物进行清理。隔油池的清理原则上由经营户自行清理。

5.4.2 管网设施的运维

运维管理人员应经过专业操作培训，并应经考核合格后上岗。

（1）按照每人负责3～5个行政村进行巡检，一周至少巡检一次，每年至少对管道全面疏通一次，巡检内容包括检查井井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置有无松动脱落；检查井地面有无沉降，有无污水满溢，井内是否淤积堵塞；检查井内有无工业污水、雨水、建筑泥浆偷排现象，必要时报环保部门处理；及时修复破损管道系统，及时修复更换破损检查井。

（2）巡检检查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降，发现问题及时上报处理。疏通宜采用专用疏通机械进行清通，宜采用机械吸泥工具清理检查井内的积泥、砂石及其他沉淀物。检查管道积泥情况时不得下井探测，应采用检查镜目测。在实施维护保养时，应在检查镜周围放置标有醒目警示用语。维修保养结束后，应保证防坠装置归位。

（3）接到故障信息后，工作人员1小时内到达现场进行处置。其中井盖破损l小时内完成更换，管道堵塞3小时内完成疏通，化粪池满溢半天内完成清通。遇管道爆管等应急抢修时，按照既定抢修预案做好应急响应，并告知相关乡镇做好应急处置工作。

（4）实行“一村一档”台账管理，编制设备使用和维修保养、水量水质检测等制度，编制设备设施运维手册，并将处理设施概况、平面布置图、操作细则、运维人员信息、管网检修和设备操作的安全规程等上墙明示。

5.4.3 格栅的运维

格栅的巡检维护应与泵站、污水处理终端同步，每周对格栅栅渣进行处理，清理后的垃圾纳入污泥处理系统。发现故障及时维修更换。

5.4.4 泵站的运维

（1）泵站收集区域、设计规模、出水管道的布置等概况及操作规程、安全警示标示标牌设置齐全。

（2）每周对泵站进行巡检，主要检查泵站供电电源是否正常，发现问题及时向乡镇政府报告；检查各类设备设施运行是否正常，压力、流量有无异常，仪表、信号指示是否正确，发现问题及时维修；检查进出水水质和水量有无明显异常，有无工业污水偷排现象，发现问题及时报分中心、管理中心、乡镇政府，必要时向区住房和城乡建设局报告；检查安全设施是否完好，各类门锁有无破损，检查周边环境，做好日常性清洁卫生工作。做好巡检记录。

（3）每周对于泵站进行日常性保养，清洁工作，做好机电设备传动试验，清洁格栅垃圾，每年按计划对各类设备设施进行保养，并做好记录。

（4）每年对泵站泵池进行清理，保障泵站正常运行。

5.4.5 污水处理终端的运维

建立污水处理设施台账，记录设施编号、名称、类别、型号规格、价值、数量、供应商、地点、投入使用时间，针对不同类别处理设施，编制维护操作规程及定期维护计划，报区住房和城乡建设局批准备案，对维护记录，编制月度统计报表，年度综合分析报告，当运维过程中发生问题，及时报告并采取相应的措施。

（1）污水处理终端治理区域、工艺模式、设计规模等概况及操作规程、安全警示标示标牌设置齐全。

（2）每周对终端处理系统进行巡检。检查终端处理设施供电电源是否正常，发现问题及时上报；检查各类设备设施运行是否正常，仪表、信号指示是否正确，发现问题及时维修；检查进出水水质和水量有无明显异常，有无工业污水偷排现象，发现问题及时上报乡镇，必要时报区住房和城乡建设局进行处理；检查安全设施是否完好，各类门锁有无破损；检查周边环境，做好日常生清洁卫生工作；检查湿地植物生长情况和过滤系统有无堵塞，发现问题及时维护维修；做好巡检记录。

（3）每周对终端处理系统进行日常性保养、清洁工作，做好机电设备传动试验，清洁格栅垃圾，清理湿地杂草等，每年按计划对各类设备设施进行保养，并做好记录。

（4）根据终端处理系统处理能力和出水标准，定期分类进行取样、检测，设计日处理能力20吨以上的每月检测一次，设计日处理能力10~20吨（含）的每两月检测一次，设计日处理能力10吨（含）以下每季度检测一次，做好检测数据统计、分析，发现异常及时进行处理。

（5）每年对污水处理终端各类处理池进行疏通和污物清理，保障系统正常运行。

（6）各类处理设施的运行维护参数应根据各工艺的特定确定。

（7）调节池。运行最低水位应满足泵站吸水要求，调节池应设置水位指示装置，必要时应设置超高水位报警装置，调节池每年至少清洗一次。操作人员应定期检查水泵、阀门填料或油封密封情况，并应根据需要添加或更换填料、润滑油或润滑脂。

（8）曝气池。曝气池内活性污泥泥龄宜为3.5d～23d，水力停留时间宜大于8h，污泥浓度宜为2000mg/L～4000mg/L，曝气池的溶解氧含量大于2mg/L。传统活性污泥曝气池应采用连续进水间接曝气运行模式脱氮。

（9）厌氧池。消化池放空清理应采取防护措施，池内有害气体和可燃气体含量应符合运行管理安全操作的相关规定。厌氧消化池系统运行中，应采取防火、防爆措施。

（10）人工湿地应定期检测进水出水水质，并定期对检测仪器仪表进行校验；应制定相应的事故应急预案；人工湿地水流应该通畅，当遇堵塞满溢时，应及时疏通。当人工湿地植物枯死或缺失时，应及时收割和补种，保持适当的植物密度和应有的处理效果。应及时清理人工湿地内的杂草和枯枝残叶，人工湿地应清洁美观，当长时间停业或无污水流经时，应适时浇水。当人工湿地表面土壤板结时，应及时进行表土的松土，表土的通水、通气性能应良好。

（11）生物膜。经常检查生物膜生长情况，其外观一般较粗糙，具有粘性，呈泥土褐色。冬季温度过低导致处理效率下降时，应适当增加曝气风量等措施。应定期对生物膜进行镜检，观察生物相（原、后生动物）变化并及时调整溶解氧、温度、pH等运行条件。发现填料堵塞，应加大回流量，以冲刷生物膜，减少生物膜的厚度。发现填料纤维束断裂应及时更换。生物膜更换周期一般为3～5年。定期清理池体内的浮渣及杂物并及时定期排泥，防止污泥腐化，影响出水效果和环境卫生。

（12）一体化设备。鼓风曝气开始时，应排除管路中的存水，并应经常检查自动排水阀的可靠性；应根据进水浓度调整进水量、曝气量、污泥回流量、混合液回流量、剩余污泥排放量等，出水应稳定达标。应根据污泥沉淀比，混合液污泥浓度及污泥龄调整剩余污泥排放量。当曝气池水温低时，应采取提高污泥浓度、增加污泥龄等方法。当出水氨氮超标时，应减少剩余污泥排放量，提高污泥龄，提高好氧段溶氧量。当出水总氮超标时，应降低缺氧段溶氧量，增大好氧混合液回流量。应局部更换造成生物滤料内堵塞的填料。每两年应对一体化设备进行一次彻查与清理，并应检查曝气装置、潜污泵等，有老化、损毁发生时应进行清洗更换。遇暴雨、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对一体化设备应采取安全防护措施，灾后应及时重启开关，并检查损坏情况，当发生损坏时，应及时上报并修复。

（13）剩余污泥应按照减量化、无害化、资源化的原则，定期处理污水处理终端产生的剩余污泥。

5.5 确定移交准则

加强农村生活污水处理设施建造的设计、用材、施工、竣工过程中的质量控制，加强监督管理，确保工程质量、出水水质“双达标”后方可移交接管。

5.5.1 严把工程设计关

因地制宜，遵循“接管进厂优先，统一收集优先、集中处理优先”的原则，严格设计标准、工作程序、技术要点等，加强多部门衔接协调，切实增强村情针对性、工艺可靠性、程序规范性和建设指导性。

（1）实地调查。设计单位应在村干部的陪同下，走村入户，深入开展前期调查，掌握住户分布、人口数量、水量状况、地形特点、经济条件、发展趋势和管道线路走向、管线开挖需求、工程技术难度等资料；按照技术要求，结合实际，合理设置检查井和污水处理终端的位置，摸清厕所污水、厨房污水、洗涤废水、洗浴废水情况，特别是对化粪池的情况应进行详细了解，以便科学地提出改造和新建方案。

（2）征求意见。初步方案形成后，设计单位应就接户方案主动与行政村、农户沟通对接，广泛征求意见；接户方案需填写接户方案确认单，制定设计受益农户清单。沟通后，根据各方意见调整设计方案，会同行政村主要负责人、乡镇住建管理部门负责人再次对图纸进行现场查勘，尤其对工程实际操作性（包括挖掘土质、标高等）进行验证，对挖掘较深、施工难度较大、存在较多老旧房屋且施工时可能对原房屋产生影响的区块可先行预放样，并事先对房屋建筑拍照存档，做好应急预案，防患于未然。

（3）科学论证。初步设计定稿后，应邀请相关部门、乡镇、行政村有关人员和专家等，召开图纸评审论证会，提高科学设计水平。

（4）严控质量。严格控制设计变更，确需变更的，须由设计单位现场勘查后修改，并经建设单位和监理单位同意后方可变更施工。

5.5.2 严把材料使用关

（1）加强材料保管。各项目实施村应提供材料堆放专用场地，并落实专人保管，确保材料堆放使用规范；材料的出厂合格证、有效期内检测报告、生产资质等相关资料须随车入库，资料不全的材料不得入库。

（2）落实材料检测。未检测的材料不得用于工程建设，擅自使用的，由违规方承担相应责任。

5.5.3 严把施工管理关

（1）规范施工管理。明确各类施工人员的安全生产责任，制定相关责任表和管理工作方案，严格按图施工，做好工程施工方案，记录好工程施工日志；对工程所涉及和危险性较大的施工内容，应做好基槽开挖或重要管线区域（如电力、燃气、给水等）的专项施工方案；对危险性较大项目的专项施工方案需通过专家评审后方可执行。

（2）加强质量监督。一是强化质量监管。将农村污水处理设施工程纳入质量监督范畴；监督指导建设单位履行法定基本建设程序，科学处理工程质量和建设工期的关系；加大工程质量验收标准的宣传贯彻力度，确保按标准进行工程质量验收。二是加强差别化管理。根据工程特点，及时整合监督资源，优化力量配备，进行重点指导和监督；对实施难度大的污水处理项目，质量管理人员应从职称、专业、工作年限和业务能力等方面加强上岗资格的管理。三是加强技术指导。不断加强对施工和监理单位的指导，对经常出现或可能出现的质量问题，应指导施工单位和监理单位在编制施工组织设计、监理规划和实施细则时，研究并提出相关技术和管理措施。四是加强问题整改。将问题整改情况作为农村生活污水治理工程验收区级审验的前置条件，并将其纳入对区级相关部门、乡镇、村的年度考核。

（3）加大处罚力度。在区级日常巡查中发现的问题，情节严重的，对相关施工、监理单位进行不良行为记录并进行行政处罚；在乡镇巡查中发现影响工程质量或进度的问题，可由乡镇上报区有关行政主管部门，由区有关行政主管部门进行不良行为记录并作出行政处罚。

（4）完善监督机制。进一步健全农村生活污水治理社会化监督体系，注重发挥多个层面的监督作用，切实加强日常监管。各行政村应明确不少于1名村级监督员，并将监督员名单予以公布；各乡镇可邀请人大代表、政协委员、党员代表、村代表等进行监督，参与工程管理各个环节。

5.5.4 严把竣工验收关

农村生活污水设施验收应包含施工方自验，自验合格后组织乡（镇）级初验、竣工验收，对问题整改完善后上报区区农业农村局或区住房和城乡建设局进行区级验收（农办或区建设局委托第三方中介机构组织实施区级审验），验收包括资料验收及现场实测实量。

（1）资料验收包括设计、施工、监理、运维等全过程的纸质、影像（视频、图片）及项目立项，招投标、财务、运维等镇级资料。档案资料由乡镇按要求收集整理村档案资料，分册建档。

（2）工程现场验收包括接户工程、隐蔽工程、终端工程等工程的验收。接户工程应当按照受益农户清单逐户验收，重点是住户厕所污水、厨房污水、洗涤废水、洗浴废水等接入情况，农户化粪池改建、新建情况，以及雨污分流情况；接户工程应达到有关技术规范要求，管材大小符合设计要求，在厨房、洗涤、洗浴废（污）水管前段应设置存水弯或水封井。隐蔽工程验收包含铺设管道的管径、坡度是否符合设计及现场要求，管道走向、水流是否通畅，路面修复是否符合设计要求，检查井是否存在设置不合理、少设或缺舍现象，检查井内是否有杂物、是否存在渗漏，砖砌井内外的粉刷情况，防坠网的安装情况。终端工程验收包括排放口是否符合要求，出水水质是否符合设计要求（验收前事先组织水质抽检），有无按规定进行池体试水试压和防渗防漏试验，污水处理系统的固废处理是否落实，电气自控设备是否正常，有无安全隐患，安装是否正确；人工湿地是否渗漏，周边是否设置围栏，围栏内场地有无绿植等；地下罐体安装是否正确，有无堵塞；水泵安装是否为自耦安装，导轨水生植物种类、植密度是否符合设计要求，污水处理终端是否设置标识牌。

5.5.5 严把项目移交关

市生态环境局望花区分局与第三方运维机构签订农村生活污水治理运维管理委托合同或协议，明确运维职责范围，同步移交竣工验收资料及处理设施清单。

第三方运维机构验收及运维移交：项目审验合格后，由区农业农村局组织乡镇、村逐个向第三方运维机构进行移交接管，验收不合格的由乡镇限期整改，整改合格后再移交。验收资料由各片区分中心按照“一村一档”要求建立农村生活污水处理设施验收档案。验收合格后，市生态环境局望花区分局与运维机构签订农村生活污水处理设施运维管理委托协议，按照双方协议职责做好处理设施运维管理工作。市生态环境局望花区分局签订协议时应当同步提供竣工验收资料及处理设施清单，包括接户农户清单、化粪池改造花名册及污水终端处理系统、泵站污水管道、窑井等处理设施清单，竣工验收报告、工程竣工图（含电子档案）、中间环节和隐蔽工程验收记录，相关主材和设备质保单、合格证、电气图纸、说明书、检测报告等技术资料，污水处理终端进出水水质检测报告、处理设施试运行报告等。

5.6 建立考评体系

5.6.1 加强绩效考核

制定并执行望花区农村生活污水治理设施运维管理工作考核办法，对所辖乡镇及第三方运维机构进行考核评价。由区住房与城乡建设局制定农村生活污水处理设施运行维护管理考核办法，牵头组织对乡镇政府、第三方运维机构进行考核，考核结果作为区对乡镇年度综合考核内容，作为第三方运维机构经费拨付的依据。运行维护管理考核采取月检查、季考核、年评定相结合的方式。

5.6.2 确定标准化运维评价指标

处理设施标准化运维评价指标应包括户内设施标准化运维评价指标、管网设施标准化运维评价指标、终端设施标准化运维评价指标、运维记录评价指标、运维人员行为规范评价指标、运维服务机构管理评价指标、安全评价指标等7项。每项评价指标由控制项和评分项组成，7项指标总分为100分，其中户内设施标准化运维评价指标5分、管网设施标准化运维评价指标20分、终端设施标准化运维评价指标30分、运维记录评价指标20分、运维人员行为规范评价指标10分、运维服务机构管理评价指标10分、安全评价指标5分。

表5-1 农村生活污水处理设施标准化运维评价表

| 评价指标 | 项目类型 | 评价内容 | 评价方法 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户内设施标准化运维评价指标（5分） | 控制项 | 运行正常 | 现场查勘 | / |
|  |  | 具有基本的开启、清理工具 | 现场查勘 | / |
|  | 评分项 | 洗涤池排水管道连接牢固 | 现场查勘 | 0.5 |
|  |  | 存水弯无堵塞、破损、脱节、变形 | 现场查勘 | 0.5 |
|  |  | 清扫井无堵塞、破损、栅（滤）网无缺失 | 现场查勘 | 0.5 |
|  |  | 接户管无堵塞、破损、脱节、变形 | 现场查勘 | 0.5 |
|  |  | 化粪池无破损、满溢 | 现场查勘 | 1 |
|  |  | 隔油池无破损、满溢 | 现场查勘 | 1 |
|  |  | 废弃物妥善处理 | 现场查勘 | 1 |
| 管网设施标准化运维评价指标（20分） | 控制项 | 污水输送正常 | 现场查勘 | / |
|  |  | 提升泵站运行正常 | 现场查勘 | / |
|  |  | 配备疏通、冲洗、检查等管网运维工具 | 现场查勘 | / |
|  |  | 具有巡查、养护、维修记录 | 查阅资料 | / |
|  | 评分项 | 管网运维操作规范，且有效实施 | 现场查勘 | 6 |
|  |  | 检查井运维操作规范，且有效实施 | 现场查勘 | 6 |
|  |  | 提升泵站运维操作规范，且有效实施 | 现场查勘 | 6 |
|  |  | 废弃物妥善处理 | 现场查勘 | 2 |
| 终端设施标准化运维评价指标（30分） | 控制项 | 配备便携式检测、采样、养护、维修等专业运维工具 | 现场查勘 | / |
|  |  | 配备工艺技术、电气、巡查、养护、维修等专业技术人员 | 现场查勘查阅资料 | / |
|  |  | 定期进行水质检测，并形成水质检测记录。 | 查阅资料 | / |
|  |  | 具有巡查、养护、维修记录。 | 查阅资料 | / |
|  | 评分项 | 预处理设施和主体处理设施（除生态处理设施外）运维操作规范，且有效实施 | 现场查勘 | 10 |
|  |  | 生态处理设施运维操作规范，且有效实施 | 现场查勘 | 5 |
|  |  | 附属设施运维操作规范，且有效实施 | 现场查勘 | 5 |
|  |  | 水质采样、样品保管、检测符合规范，记录全面 | 现场查勘 人员征询 查阅资料 | 8 |
|  |  | 污泥、废弃物处置合理 | 现场查勘查阅资料 | 2 |
| 运维记录评价指标（20分） | 控制项 | 运维服务机构做好日常运维记录 | 查阅资料 | / |
|  |  | 对运维记录进行统计、分析，并提出建议供相关部门参考。 | 查阅资料 | / |
|  | 评分项 | 处理设施身份证信息记录实时、完整 | 查阅资料 | 2 |
|  |  | 巡查、养护、维修记录符合以下要求： 1）在现场实时完成 2）内容完整 | 查阅资料 | 6 |
|  |  | 水质检测记录符合以下要求： 1）进水和出水 2）形成水质分析、评价报告 3）数据真实 | 查阅资料 | 5 |
|  |  | 信访交办反馈记录落实专人负责受理，记录及时、内容完整 | 查阅资料 | 2 |
|  |  | 异常情况报送登记记录及时、内容完整 | 查阅资料 | 2 |
|  |  | 培训记录内容完整 | 查阅资料 | 1 |
|  |  | 所有记录资料录入运维管理平台 | 现场查勘 | 2 |
| 运维人员行为规范评价指标（10分） | 控制项 | 特殊作业人员持证上岗 | 查阅资料 | / |
|  |  | 严格执行本岗位安全操作规程 | 人员征询 | / |
|  |  | 突发问题及时上报和处理，同时做好问题跟踪记录与反馈 | 查阅资料 | / |
|  | 评分项 | 运维人员具有相应的工作能力 | 查阅资料 人员征询 | 5 |
|  |  | 运维人员具有良好职业素养 | 人员征询 | 3 |
|  |  | 运维人员具有良好的行为规范 | 现场查勘 人员征询 | 2 |
| 运维服务机构管理评价指标（10分） | 控制项 | 建立内部管理体系 | 查阅资料 | / |
|  |  | 具有运维管理平台 | 现场查勘 | / |
|  |  | 具有专业的运维队伍 | 查阅资料 | / |
|  |  | 配备运维车辆和工具 | 现场查勘 | / |
|  | 评分项 | 内部管理体系符合以下要求： 1）内部制度齐全、有效 2）单项制度内容完整、具有针对性 | 查阅资料 | 4 |
|  |  | 运维管理平台符合以下要求： 1）由专人负责管理，并按照相关规定对数据库与电子台账进行维护 2）功能齐全，具备基础信息库、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、政府对接、报表管理等功能 | 查阅资料 现场查勘 | 2 |
|  |  | 运维队伍符合以下要求： 1）在合同项目所在区域设立运维服务站 2）按照半小时服务圈原则合理组建运维小组 3）运维服务站配备一定数量的运维管理人员和技术人员，并按照运维小组进行人员分组 | 现场查勘 查阅资料 | 2 |
|  |  | 运维车辆和工具符合以下要求： 1）满足半小时服务圈要求 2）满足日常运维和突发事件应急需要 | 现场查勘 查阅资料 | 2 |
| 安全评价指标（5分） | 控制项 | 建立安全管理制度 | 查阅资料 | / |
|  |  | 制定安全应急预案 | 查阅资料 | / |
|  |  | 定期开展安全预演并记录 | 查阅资料 | / |
|  | 评分项 | 运维作业范围区设置安全警示标识 | 现场查勘 人员征询 | 1 |
|  |  | 下井作业至少两人一组，且佩备安全、照明及检测工具 | 人员征询 | 1 |
|  |  | 运维现场严禁吸烟、随意动用明火 | 人员征询 | 1 |
|  |  | 落实定岗定人安全监护责任 | 查阅资料 | 1 |
|  |  | 作业完成后将设施复位 | 现场查勘 | 1 |

5.7 提高信息化水平

5.7.1 配备监控系统

根据农村生活污水治理设施规模和所处环境，因地制宜，对各污水处理终端配备相应的监控系统。对于设计日处理能力100吨以上的污水处理终端，应配齐监测监控系统，包括流量计、全景视频监控，以及COD、氨氮、总磷、悬浮物、pH在线监测仪，并通过光纤将数据传至监控中心平台。对于设计日处理能力20~100吨（含）的污水处理终端，应配备监控系统，包括流量计、全景视频监控，并通过光纤将数据传至监控中心平台。对于设计日处理能力10~20吨（含）的污水处理终端，应采用简易监管终端，包括流量计，并通过光纤将数据传至监控中心平台。对于设计日处理能力10吨（含）以下的污水处理终端，有条件的应采用简易流量计（如水表）对出水水量进行日常监测，第三方运维机构定期手动抄表，人工录入监控中心平台。有动力设施的污水处理终端，尤其是乡镇污水处理厂、区域集中处理终端、受益农户200户以上或位于水环境功能要求较高区域的污水处理设施应对水泵、风机等设备，增设机电设备自动控制系统，设置PLC远程接口，将运行状态数据远传至监控中心平台。

5.7.2 提供专业维保

图5-3 在线自动监测设备维护基本内容

自动监测设备（流量测定仪以及COD、氨氮、总磷、悬浮物、pH在线监测仪）、全景监控系统、数据采集通讯系统（PLC、软件、无线数据传输装置等）应通过公开竞标方式由第三方公司进行管理与维护。自动监测设备运维管护单位必须定期到现场进行设备维护，包括试剂添加、设备状态检查、采水系统维护、供电系统检查；定期对设备进行维护保养，包括设备的进样回路、测量部件和设备外壳清洗；定期用国家认可的质控样对设备进行校验并根据结果对设备进行校准；定期比对监测，根据测定结果校正仪器参数。在线自动监测设备维护的基本内容见图5-3。

5.7.3 提高监测水平

鼓励有条件的农村污水处理终端开展污泥、微生物性质等相关监测，掌握系统运行的状况。第三方运维机构应在现有水质监测、检测基础上，在具备条件的污水处理终端、受益农户200户以上或位于水环境功能要求较高区域的污水处理设施配置污泥和微生物检测分析的仪器设备，定期对治理设施内的污泥沉降比SV30、污泥浓度MLSS、污泥指数SVI、挥发性污泥浓度MLVSS、活性污泥的结构和生物相等进行日常监测与分析，及时掌握各污水处理终端的运行情况，及时调整运行参数，确保设施高效稳定运行。

5.7.5 建立反馈机制

一是强化考勤功能。对负责运维的工作人员及污水处理设施、设备等进行编码管理，实现人员考勤、工作定位、设备查看、服务考核等功能。二是强化GPS定位功能。对运维车辆进行GPS定位，实现对车辆行驶轨迹、运行时间的查询，加强运维车辆实时监控与管理。三是强化远控功能。注重开发和强化运维设施、设备远程监测、远程诊断、远程操作等功能。四是强化管理功能。根据权限多点录入工程项目资料、图纸文件、设备详情、合同信息等，确保可查询、可更改、可追溯。

6 投资估算与资金筹措

6.1 工程内容

本规划投资估算范围为农村生活污水处理设施改造提升工程和运行维护管理，其中，农村生活污水处理设施改造提升工程包括村民接户工程、管网新建工程、处理终端建设工程等。

6.2 编制及参考依据

（1）《农村生活污水处理建设项目建设与投资指南》；

（2）《辽宁省农村生活污水处理技术指南》；

（3）《市政工程投资估算指标》（第三册给水工程HGZ47-103-2007）；

（4）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（5）《市政工程投资估算指标》（2007）；

（6）《辽宁省房屋建筑与装饰工程定额（2017）》；

（7）《辽宁省通用安装工程定额（2017）》

（8）《辽宁省市政工程定额（2017）》

（9）《辽宁省园林绿化工程定额（2017）》；

（10）《辽宁省工程造价信息》。

6.3 工程估算

6.3.1 建设改造工程估算

经估算，望花区农村生活污水处理设施建设改造总投资如下：方案一，总投资为13286.0万元，其中，接户投资2262.2万元，管网投资7812.0万元，终端投资3211.8万元；方案二，总投资为3502.2万元，其中，接户投资1616.2万元，管网投资1244.0万元，终端投资1244.0万元。

表6-1 望花区塔峪镇农村生活污水处理设施投资估算表（方案一）

| 序号 | 行政村 | 日设计 处理能力 （t/d） | 受益 人口 （人） | 处理工艺 | 改造计划 | 具体措施 | 投资估算（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 接户 投资 | 管网 投资 | 终端 投资 | 总投资 |
| 1 | 五老村 | 100000 | 132 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 48.8 | 0.0 | 65 | 113.8 |
| 2 | 汪良村 | 100000 | 725 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 204.0 | 325.0 | 272.0 | 801.0 |
| 3 | 程家村 | 100000 | 1060 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 255.0 | 317.0 | 340.0 | 912.0 |
| 4 | 和平村 | 270 | 1670 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 243.0 | 1378.0 | 432.0 | 2053.0 |
| 5 | 塔峪村 | 430 | 2655 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 387.0 | 951.0 | 688.0 | 2026.0 |
| 6 | 后二道村 | 140 | 870 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 126.0 | 1119.0 | 224.0 | 1469.0 |
| 7 | 前二道村 | 230 | 1392 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 207.0 | 1221.0 | 368.0 | 1796.0 |
| 8 | 后孤家子村 | 210 | 1303 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 189.0 | 1225.0 | 336.0 | 1750.0 |
| 9 | 山城子村 | 160 | 994 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 144.0 | 1276.0 | 256.0 | 1676.0 |
| 10 | 塔鲜村 | 148 | 503 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 11 | 英家村 | 136 | 459 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 87.6 |
| 12 | 小泗村 | 181 | 605 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 115.6 | 0.0 | 0.0 | 115.6 |
| 13 | 大甸子村 | 248 | 834 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 159.2 | 0.0 | 0.0 | 159.2 |
| 14 | 前孤家子村 | 200 | 680 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 155.4 | 155.4 |
| 15 | 肖家村 | 100 | 330 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 75.4 |
| 合计 |  | 1440 | 8884 | —— | —— | —— | 2262.2 | 7812.0 | 3211.8 | 13286.0 |

表6-2 望花区塔峪镇农村生活污水处理设施投资估算表（方案二）

| 序号 | 行政村 | 日设计 处理能力 （t/d） | 受益 人口 （人） | 处理工艺 | 改造计划 | 具体措施 | 投资估算（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 接户 投资 | 管网 投资 | 终端 投资 | 总投资 |
| 1 | 五老村 | 100000 | 132 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 48.8 | 0.0 | 65 | 113.8 |
| 2 | 汪良村 | 100000 | 725 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 204.0 | 325.0 | 272.0 | 801.0 |
| 3 | 程家村 | 100000 | 1060 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 255.0 | 317.0 | 340.0 | 912.0 |
| 4 | 和平村 | 270 | 1670 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 175.5 |
| 5 | 塔峪村 | 430 | 2655 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 279.5 | 0.0 | 0.0 | 279.5 |
| 6 | 后二道村 | 140 | 870 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 |
| 7 | 前二道村 | 230 | 1392 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 179.4 | 179.4 |
| 8 | 后孤家子村 | 210 | 1303 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 156.8 | 156.8 |
| 9 | 山城子村 | 160 | 994 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 |
| 10 | 塔鲜村 | 148 | 503 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 11 | 英家村 | 136 | 459 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 87.6 |
| 12 | 小泗村 | 181 | 605 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 115.6 | 0.0 | 0.0 | 115.6 |
| 13 | 大甸子村 | 248 | 834 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 159.2 | 0.0 | 0.0 | 159.2 |
| 14 | 前孤家子村 | 200 | 680 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 155.4 | 155.4 |
| 15 | 肖家村 | 100 | 330 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 75.4 |
| 合计 |  | 1440 | 8884 | —— | —— | —— | 1616.2 | 642.0 | 1244.0 | 3502.2 |

6.3.2 运维资金估算

根据望花区农村生活污水专项规划目标、运维管理目标和范围，参照《农村生活污水处理建设项目建设与投资指南》、《辽宁省农村生活污水处理技术指南》等相关文件以及同类项目，经征求有关单位和专业技术人员意见，暂定日常运维管理费用不得超过100元/户（含运维服务费和入户验收费，不含电费），如委托第三方专业运维机构，则运维费用按招标最终价确定。经估算，望花区农村生活污水处理设施运行、维护和管理的费用不得超过37.15万元。

表6-3 望花区塔峪镇农村生活污水处理设施标准化运维管理费估算表

| 序号 | 行政村 | 集中处理 设施数量 （个） | 受益户数 | 运维管理费 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五老村 | 1 | 65 | 0.65 | 集中处理设施是指海城污水处理厂 |
| 2 | 汪良村 | 1 | 272 | 2.72 | 集中处理设施是指海城污水处理厂 |
| 3 | 程家村 | 1 | 340 | 3.4 | 集中处理设施是指海城污水处理厂 |
| 4 | 和平村 | 1 | 570 | 5.7 | —— |
| 5 | 塔峪村 | 2 | 903 | 9.03 | —— |
| 6 | 塔鲜村 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 7 | 英家村 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 8 | 小泗村 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 9 | 大甸子村 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 10 | 后二道村 | 1 | 315 | 3.15 | —— |
| 11 | 前二道村 | 1 | 496 | 4.96 | —— |
| 12 | 后孤家子村 | 1 | 393 | 3.93 | —— |
| 13 | 前孤家子村 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 14 | 山城子村 | 1 | 361 | 3.61 | —— |
| 15 | 肖家村 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 合计 |  | 10 | 3715 | 37.15 | —— |

建议委托第三方专业运维机构负责望花区农村生活污水处理设施的运维管理，运维经费结合在册受益农户的实际数量和第三方专业运维机构考核情况按年拨付到乡镇，每年的运维经费分3次拨付，签订启动运维合同时拨付当年运维经费的10%，实施运维半年后拨付当年运维经费的40%，运维年度考核结束后根据第三方专业运维机构考核结构拨付当年剩余的运维经费。

污水处理终端、管网、附属设施长效运维及大中修费用预算由各乡镇制定，根据在册受益农户数为基数预测长效运维所需资金（不含设施运行电费），并报区财政局、区住房和城乡建设局审核备案。

设施运行用电计算（备用电除外）单机装机容量（千瓦/小时）×365（天）×8（小时）×1.2（损耗系数）为基数，实际用电高于此基数的按此基数结算，实际用电低于基数的按实际用电量结算。电费经乡镇、区住房和城乡建设局审核后报区财政局，由区财政局拨付到乡镇。电费标准按农业用电结算。

6.4 资金筹措

6.4.1 争取上级支持

根据上级有关文件精神，抢抓政策机遇，分步实施、主动谋划一批重点项目，科学编制规划，全力向上争取上级项目资金。近年来，国家高度重视生态文明建设，应结合中央环保投资项目储备库建设和入库要求，聚焦水生态环境治理重点任务，围绕重点流域水污染防治、良好水体保护、集中式饮用水水源地保护，编制项目建议书、可行性研究报告和项目绩效目标申报表，将望花区农村生活污水处理项目作为单个项目纳入项目储备库，争取中央财政支持。

6.4.2 多渠道融资

农村生活污水处理设施提升改造和新建应遵循“市场的交给市场、专业的交给专业”原则，积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与等方式筹措建设资金。例如，可以吸收社会资金参与投资，也可以区为单位，采取PPP、BOT、BT等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责全区范围内集中污水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。

各级财政应加大对农村生活污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并向上积极申请相关经费补助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。

6.4.3 加大财政投入

农村生活污水治理资金按实际投入额由区、镇两级财政承担，其中乡镇承担部分可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村（居）负责实施。新建区域对污水集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服务设施的建设管护主要由政府出资；对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。有经营性的场所生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排水许可。

6.4.4 探索有偿使用新模式

建议对处理设施产生的电费，按农用电标准收取，以降低处理成本。结合新农村建设的实践，积极探索村企结对新模式，发动民间力量、社会资本投入农村生活污水治理，建立政府、社会和群众多元投入机制。探索建立农村生活污水处理收费制度，鼓励各地适时收取农村生活污水处理费用，努力提高农民环保意识，确保设施长效运行。

7 效益分析

7.1 环境效益

（1）改善人居环境。通过对望花区农村生活污水的处理，全区农村生态环境整体质量得到明显提高，有效控制农村生活污水的排放，消除对饮用水水源地的影响，保障了饮用水的安全，削减了面源污染，改善了农村人居环境，提高了村民生活质量水平。

（2）保护生态环境。通过农村生活污水治理工程（设施）建设和提升改造，促使农村生态系统结构趋向合理，生态功能得到恢复和强化，生物多样性得到有效保护，对涵养水源、改善生态环境和防灾减灾等将起到十分明显的作用。

（3）改善供水条件。规划实施后，处理后的生活污水农用，将改变水资源的供给条件，改变灌溉用水结构，减少农业对地表水、地下水的需求量，促使农业多层次开发，进而推进农业产业结构调整，提高经济作物种植比重，为发展“两高一优”农业奠定基础。

（4）改善小气候环境。随着农村生活污水治理技术的推广，全区的水环境大大改善，可降低自然灾害，改善田间小气候，降低干燥度，提高项目区抗御灾害的能力，为农业生产和人民生活提供良好的环境，促进经济腾飞。

（5）减少水土流失。通过利用现有雨水边沟，在有条件的村庄推行雨污分流制，对渠道衬砌实施改造工程，不仅减少了渠道淤积，还减少了渠道水量渗漏和水土流失。

7.2 经济效益

（1）提供就业岗位。农村污水治理专项规划共涉及接管进厂项目3个、新建污水集中处理设施7个、分户原位处理设施1013个，这些工程项目的实施可以为建筑公司提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。此外这些设施（设备）在运行期间，需要一定数量的工作人员从事巡检、采样、监测、维修等，将给当地居民提供大量的就业岗位。

（2）扩大市场需求。本规划的提升改造项目、新建项目在建设期间，需要消耗大量的建筑材料、装饰材料，此外，本规划所需的环保设备、环保设施等都需要大量购进，这都将极大地扩大需求、刺激消费，会带来间接的经济效益。

（3）带动经济增长。本规划的工程项目建设、环保设施（设备）运维将会消耗水、电、燃料等，这将为当地带来间接的经济效益。此外，工程项目施工期，将会涌入大量建筑工人，这些外来人口的吃、穿、住、行等也将会间接的促进当地经济增长。

7.3 社会效益

（1）提高居民获得感。本规划实施后可扩大就业和建材销售，增加一定范围内人们的经济收入；改善了塔峪镇、村庄的景观面貌和生态环境，提高了村民的居住条件。

（2）提升整体形象。本规划实施后，可进一步提高古城子河水质，将带动河岸地区的地价增值，为全区、全市人民打造一副都市花园的亮丽风景，构建区域园林生态生活模式，对发展农家乐旅游、生态旅游、文化旅游等都将提供良好的生态资源环境。

（3）提升综合竞争力。农村人居环境质量的改善，将极大地降低污染对健康的危害，减少农村居民疾病医疗费用的支出；农业农村生态环境的改善，对发展无公害、绿色、有机农产品等绿色农业都将提供良好的生态环境资源，并可从根本上提高农民的经济收入，加快脱贫攻坚的步伐；农村环境的整体改善，将进一步改善经济发展投资环境，有效提升经济竞争力和社会经济可持续发展能力。

综上所述，本规划的实施具有可观的环境效益、经济效益和社会效益，有力地促进望花区农民增收、农业增效、农村发展和经济社会又好又快发展，为美丽乡村建设注入了生机和活力，功在当代，利在千秋。

8 保障措施

8.1 组织保障

（1）建立领导小组。望花区人民政府应成立农村生活污水治理工作领导小组（以下简称领导小组），统筹协调全区农村生活污水治理工作，按照国家、省、市关于农村生活污水治理的部署和要求，开展农村生活污水治理项目的设计和实施，落实目标责任制，与市生态环境局望花区分局、区住房和城乡建设局、区农业农村局、区财政局、区审计局等部门组织对计划实施情况进行绩效评估、考核验收。领导小组下设办公室，办公室设在市生态环境局望花区分局，负责区农村生活污水治理工作领导小组日常工作。

（2）细化工作职责。按照“统一管理、分级监管、部门落实、责任到人”的原则，明确区政府为责任主体、乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、第三方运维机构为服务主体的工作职责，市生态环境局望花区分局、区住房和城乡建设局、区农业农村局、区财政局、区审计局等部门根据自身职能和领导小组安排，积极做好农村生活污水治理的相关工作。

（3）建立联席会制度。部门联席会原则上每半年召开1至2次，根据工作需要可临时召开全体会议或部分成员会议，如遇需要立即研究或商量解决的问题时，可随时召开。联席会议由分管环境工作的副区长任召集人，联席会议由领导小组办公室提前将会议的具体内容通知区有关部门、乡镇、村（社区）等。联席会议由领导小组办公室提出需研究解决的问题和事项，报召集人审定会议议题，确定会议时间、形式。联席会议以纪要形式明确会议议定事项，印发各相关单位；重大事项，按照有关规定报区政府办公会、区党委会审议后执行。参加联席会的有关部门和单位按照职责分工，认真落实联系会议布置的工作任务，并准时向领导小组办公室报送工作情况。

8.2 资金保障

（1）优先保障农业农村投入。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，确保投入力度不断增强、总量持续增加，确保财政投入与农村生活污水治理、乡村振兴目标任务相适应。

（2）多渠道筹集资金。一是拓宽资金筹集渠道。土地出让收益长期以来是“取之于农、用之于城”，配合有关部门调整完善土地出让收入使用范围，分阶段逐步提高用于农业农村的投入比例。二是推动完善农村金融服务。落实农村金融机构定向费用补贴政策，激发金融机构服务“三农”的内生动力。三是一般债券用于农业农村公益性项目。地方政府债务资金优先用于支持乡村振兴、户厕改造、农村生活污水治理等重点领域。四是充分发挥财政资金的引导作用，因地制宜推行一事一议、以奖代补、先建后补、贷款贴息等，探索在农业农村领域有稳定收益的公益性项目推广PPP模式的实施路径和机制。

（3）加大财政涉农资金统筹整合力度。一方面，全面整合涉农资金。加快实现农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目资金统筹使用。另一方面，加快支出进度。加快支农支出预算执行进度，积极盘活财政存量资金，加强执行情况跟踪分析，狠抓涉农资金执行管理，减少执行中新增的沉淀资金，切实提高资金支出效率。

8.3 监管保障

（1）加强水质监测。建立第三方运维机构日常自检、定期抽检的工作制度，落实责任单位和环境监测单位的出水水质检测责任，加强排放水质的监测。通过多方数据比对，核查检测数据的一致性、真实性和有效性，鼓励有条件的污水处理厂、污水处理设施采用自动在线监测系统进行水质数据的采集与监测。

（2）加强排查研究。积极组织开展农村生活污水污染源减排核查政策和技术的研究，探索开展污染源减排核算体系和减排核算试点，从源头、过程、终端等环节入手，截污治污，降低污染物总量，改善生态环境。

（3）加强长效管理。污水处理设施建成运行后，暂时由乡镇、村（社区）负责运行维护，防止设施受破坏、偷盗等情况发生。适当时机可以考虑聘请具有环境污染治理设施运营资质的公司，统一管理乡镇、村（社区）生活污水治理设施，区政府安排有关部门牵头负责、协调、监督和考核。污水处理设施建成运行后，制定出台污水治理工作考核奖补办法，运行费用按此办法予以奖补。引导农民积极参与农村生活污水治理工作，制定农村生活污水治理设施运行维护、费用保障等措施，确保治理成效长期维持。

（4）建立考评机制。建立完善农村生活污水治理设施运维管理考评机制，将考核结果纳入乡镇年度考核中，并引导各乡镇广泛开展农村污水治理宣传教育，强化环境卫生意识，充分发挥电视、广播、网络等媒体的作用，通过群众喜闻乐见的形式，大力宣传开展农村污水治理和运维的重要意义，动员广大农民和社会各界积极参与到农村污水整治、配合和长效运维管理中来，努力形成全社会关心、支持和参与的良好氛围。

（5）加强项目监管。坚持“按规划定项目、按项目定资金”的原则，科学合理安排使用资金，专账核算、专款专用，不得截留、挤占和挪用。区领导小组办公室应严格执行工程建设经费报账制度和公示制度，确保专项资金的规范化管理，在农村生活污水治理项目集中招标工作中，指导项目所在乡镇、村（社区）与工程建设单位签订施工合同，签订工程项目统一监理合同，定期调度，组织检查。

8.4 技术保障

农村生活污水治理设施的建设、改造方案应通过专家评审，并按方案高标准实施建设；重要区域，应当编制专项施工方案；危险性较大工程的专项施工方案，需要通过专家评审。建成后的农村生活污水治理设施应当“验收合格一批，移交接收一批”，区住房和城乡建设局组织专业技术人员按标准进行专项验收。

配备农村生活污水运维总工程师，水处理专家，统筹各工艺运行终端的技术维护管理，及时制定水质超标处理方案，定期开展农村生活污水治理设施的运维管理培训。

鼓励企业、高校和科研院所开展技术创新，研发推广适合不同区域的农村生活污水治理技术和产品。推动农村生活污水处理与循环利用装备开发，探索农村水资源循环利用新模式。探索运用互联网、物联网等技术建立系统和平台，对具有一定规模的农村生活污水治理设施运行状态、出水水质等进行实时监控。

第二部分  规划说明书

前言

受抚顺市生态环境局望花区分局委托，辽宁英瑞环境科技工程有限公司承担了抚顺市望花区农村生活污水治理专项规划的编制工作。

本规划按确定大纲、编制规划、修订规划等三个阶段进行编制。第一阶段，确定大纲，工作重点是确定水功能区划范围、性质及分析本规划与望花区总体规划、各专项规划的衔接性和符合性，确定规划大纲。第二阶段，编制规划，工作重点是业务指导、资料收集、现场踏勘、核实取证、文本编写和表格编制等，并就规划文本征求抚顺市生态环境局望花区分局意见。第三阶段，修订规划，在规划编制的基础上，根据望花区有关部门的意见，对规划文本、附表等进行修改完善。

辽宁英瑞环境科技工程有限公司从委托之日起，即组建成立工作组。在抚顺市生态环境局望花区分局正确领导和全力支持下，到区有关部门、塔峪镇了解和收集了大量现状资料，并对望花区海城污水处理厂、农村户厕改厕等进行了详细的现场踏勘，提出了规划编制大纲。2020年5月12日，根据塔峪镇镇提供的调查统计表，完成了规划文本的编写，征求抚顺市生态环境局望花区分局的意见。2020年5月22日，在抚顺市生态环境局望花区分局的组织下，参加了由市相关专家、区相关部门分管负责人参加的专家评审会。会后，根据评审会专家意见，再次深入塔峪镇前二道村、后孤家子村、前孤家子村、肖家村实地考察农村户厕情况，并走访了部分村民。在实地调查、村民走访、镇村干部访谈的基础上，结合专家评审会意见，对规划文本进行了修改，丰富充实了表格，现形成了初步成果。

本规划的编制得到了望花区委、区政府及区各有关部门、塔峪镇和抚顺市生态环境局望花区分局的支持和帮助，尤其是抚顺市生态环境局望花区分局给予了尽心的配合与协调，在此表示衷心的感谢！

1 编制背景

1.1 任务来源

受抚顺市生态环境局望花区分局委托，辽宁英瑞环境科技工程有限公司承担了抚顺市望花区农村生活污水治理专项规划（以下简称《规划》）的编制工作。

1.2 编制过程

本规划按确定大纲、编制规划、修订规划等三个阶段进行编制。第一阶段，确定大纲，工作重点是确定水功能区划范围、性质及分析本规划与望花区总体规划、各专项规划的衔接性和符合性，确定规划大纲。第二阶段，编制规划，工作重点是业务指导、资料收集、现场踏勘、核实取证、文本编写、图件绘制和表格编制等，主要工作包括分析设施建设需求、实地调查污染源、编制规划文本、绘制图件附表、听取抚顺市生态环境局望花区分局意见。第三阶段，修订规划，在规划编制的基础上，根据望花区有关部门的意见，对规划文本、图件、附表等进行修改完善。

辽宁英瑞环境科技工程有限公司从委托之日起，即组建成立工作组。在抚顺市生态环境局望花区分局正确领导和全力支持下，到区有关部门、塔峪镇了解和收集了大量现状资料，并对望花区海城污水处理厂、农村户厕改厕等进行了详细的现场踏勘，提出了规划编制大纲。2020年5月12日，根据塔峪镇镇提供的调查统计表，完成了规划文本的编写，征求抚顺市生态环境局望花区分局的意见。2020年5月22日，在抚顺市生态环境局望花区分局的组织下，参加了由市相关专家、区相关部门分管负责人参加的专家评审会。2020年5月25日、26日、27日，根据评审会专家意见，再次深入塔峪镇前二道村、后孤家子村、前孤家子村、肖家村实地考察农村户厕情况，走访部分村民，现场拍照留存。从2020年5月28日开始，结合实地考察走访的情况，对规划文本进行修改和完善，制作表格，撰写规划说明等。2020年6月2日，将规划文本、规划附表、规划说明等呈交给公司，在公司内部进行评审，充分听取并征求公司内部高级工程师的意见。2020年6月7日，根据公司内部评审意见，对规划文本、表格和说明进行修改。2020年6月10日，形成初步成果，呈报给抚顺市生态环境局望花区分局。

1.3 规划依据

1.3.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月修正）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月修正）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修正）；

- 《中华人民共和国森林法》（2009年8月修正）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月）；

- 《城市供水条例》（2018年3月修正）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月修正）；

- 《突发公共卫生事件应急条例》（2010年12月修正）；

- 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。（2015年6月）。

1.3.2 国家及地方规范和标准

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

- 《城市水系规划规范》（GB50513-2009）2016年版；

- 《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

- 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）2016版；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

- 《辽宁省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB21/3176-2019）；

- 《辽宁省农村生活污水处理技术指南（试行）》（GB/T 51347-2019）；

- 《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

- 《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）；

- 《农村生活污染控制技术规范》（HJ 574-2010）。

1.3.3 相关的政策文件

- 国务院《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

- 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

- 国务院《农村人居环境整治三年行动方案》，2018年2月；

- 国务院《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号，2015年4月2日；

- 《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函[2019]403号）；

- 《辽宁省县域农村生活污水治理专项规划编制导则（试行）》，2020年2月；

- 《农业农村污染治理攻坚战行动计划》环土壤〔2018〕143号，2018年11月。

1.3.4 相关规划和报告

- 《抚顺市城市总体规划（2003-2020年）》（2017年修订）；

- 《抚顺市污水治理专业规划（2003-2020）》；

- 《辽宁省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015）。

2 农村生活污水治理现状调查评估

目前望花区现有1座污水处理厂，即海城污水处理厂。海城污水处理厂2018年1-9月实际城镇污水处理量为19.78万吨/日，承纳了望花区演武、古城子地区、新抚区刘山、平山地区10万余人的城市生活污水和周边工业企业、沈抚灌渠的工业废水。

2.1 管网现状

海城污水处理厂终端入户管网情况整体良好。

2.2 终端基本情况

海城污水处理厂终端设施规范，按照标准化管理运营。

3 规划目标

3.1 设施建设改造规划目标

（1）建设农村生活污水设施，完善市政管网，新建污水管线约81.8公里，其中，主干线9.8公里，支干线72公里。

（2）农村生活污水收集设施所覆盖区域内的农户实现应接尽接（含农村公共建筑的生活污水，如村委会、学校、文化礼堂、公厕等，长期无人居住的农户房屋除外），农户受益率达到90%以上；

（3）规划区内农村生活污水设施实现正常运行，生活污水排放达到辽宁省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 21/3176-2019）一级标准及以上。

3.2 设施运维管理规划目标

（1）生活污水收集设施实现100%标准化运维；

（2）探索农户负责的长效管理机制，形成终端、管网统一运维的第三方服务模式。

到“十四五”期末，全区50%的行政村生活污水实现收集处理，其它50%的行政村生活污水得到有效管控，实现农村生活污水治理管控全覆盖的总体目标。

4 主要内容与成果

4.1 主要内容

4.1.1 规划文本

4.1.1.1 规划总则

说明规划编制的背景意义、指导思想、编制依据、基本原则、规划内容、规划范围、规划年限和规划目标。

4.1.1.2 区域概况

从区位条件、自然条件、经济社会、地表水环境功能区划等方面对望花区的概况进行介绍。

4.1.1.3 现状评价及污染负荷预测

现状评价与污染负荷预测主要包括水环境现状、排水体制与收集方式、处理设施现状与分析、农村户厕改造情况、现存问题、现状综合评价、农村生活污水量预测等内容，其中，处理设施现状与分析是围绕管网现状、终端现状、污水收集率三个方面分别对县域总体情况和塔峪镇的现状进行描述与分析，并结合现状从规划、设施、运维管理三个角度提出了存在的主要问题。

4.1.1.4 农村生活污水处理设施建设改造规划

农村生活污水处理设施建设改造规划主要包括规划方案、排放标准、污水处理推荐模式与工艺、污水处理设施建设标准、已建处理设施提升改造计划和新建处理设施规划。这部分内容主要是针对望花区农村生活污水处理设施的硬件而提出的改造规划，分别从处理模式、处理方式、处理工艺、处理流程等四个方面给出建议，并结合实际提出了不同模式、方式、工艺的选择方法，提出了提升改造的措施，明确了已建处理设施提升改造和新建处理设施的乡镇、村庄。

4.1.1.5 农村生活污水处理设施运维管理规划

农村生活污水处理设施运维管理规划主要包括制定政策法规、建立组织架构、规范设施管理、强化标准化运维、确定移交准则、建立考评体系、提高信息化水平等7个方面的内容。这部分内容主要是针对望花区农村生活污水处理设施运行、维护和管理而提出的规划，涵盖了管理组织架构、设施运维模式、运维服务规范化、建设运维机制完善、管理评价和考核体系建设、环境监管等内容。

4.1.1.6 投资估算与资金筹措

投资估算与资金筹措主要包括了工程估算和资金筹措等内容，工程估算分别从农村生活污水处理设施建设和运维管理两个方面进行估算，并具体到项目所涉行政村。

4.1.1.7 效益分析

从规划实施、设施运行等角度，对农村生活污水治理专项规划实施后的环境效益、经济效益和社会效益进行了预测与分析。

4.1.1.8 保障措施

保障措施主要包括组织保障、资金保障、监管保障和技术保障等内容，结合望花区实际，从组织领导、项目投资、项目建设、技术支撑、运营监管、公众参与等方面提出了保障本规划实施的措施。

4.1.2 规划说明

按照生态环境部《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》的要求，从编制背景、农村生活污水治理现状调查评估、目标分析、主要内容和成果等对规划进行说明。

4.1.3 规划附表

规划附表包括抚顺市望花区农村户厕改造情况表、“四水”处理情况表和农村生活污水治理规划表等。

4.2 主要成果

（1）《规划》文本

（2）《规划》说明书

（3）《规划》附表

（4）《规划》附图

第三部分  规划附表

附表1 抚顺市望花区农村户厕改造情况汇总表

| 序号 | 行政村 | 户数 （户） | 人口 （人） | 户厕改造情况 |  |  |  |  | 未参加户厕改造的情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 户数 （户） | 厕所类型 | 是否有 收集处理 措施 | 粪污 处理方式 | 粪污去向 | 户数 （户） | 厕所类型 | 粪污 处理方式 | 粪污去向 |
| 1 | 五老村 | 65 | 132 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 65 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 2 | 汪良村 | 272 | 725 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 272 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 3 | 程家村 | 340 | 1060 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 340 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 4 | 和平村 | 570 | 1670 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 570 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 5 | 塔峪村 | 903 | 2655 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 903 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 6 | 塔鲜村 | 247 | 650 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 247 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 7 | 英家村 | 227 | 665 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 227 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 8 | 小泗村 | 302 | 833 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 302 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 9 | 大甸子村 | 414 | 1132 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 414 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 10 | 后二道村 | 315 | 870 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 315 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 11 | 前二道村 | 496 | 1392 | 114 | 三格式 | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 382 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 12 | 后孤家子村 | 392 | 1303 | 70 | 双翁式 | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 152 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
|  |  |  |  | 170 | 三格式 | 无 | 堆肥 | 施入农田 |  |  |  |  |
| 13 | 前孤家子村 | 310 | 1005 | 200 | 双翁式 | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 110 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 14 | 山城子村 | 361 | 994 | 0 |  | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 361 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 15 | 肖家村 | 141 | 441 | 100 | 双翁式 | 无 | 堆肥 | 施入农田 | 41 | 旱厕 | 堆肥 | 施入农田 |
| 合计 |  | 5355 | 15527 | 654 |  |  |  |  | 4701 |  |  |  |

附表2 抚顺市望花区农村“四水”处理现状情况表

| 序号 | 行政村 | 户数 （户） | 厕所污水处理现状 |  |  |  |  | 厨房污水处理现状 |  |  |  |  | 洗浴废水处理现状 |  |  |  |  | 洗涤废水处理现状 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采取处理措施的情况 |  |  | 没有采取处理措施的 情况 |  | 采取处理措施的 情况 |  |  | 没有采取处理措施的 情况 |  | 采取处理措施的情况 |  |  | 没有采取处理措施的 情况 |  | 采取 处理措施的情况 |  |  | 没有采取处理 措施的情况 |  |
|  |  |  | 采取处理措施的户数(户) | 处理方式 | 污水去向 | 未采取处理措施的户数 (户) | 污水 去向 | 采取处理措施的户数(户) | 处理方式 | 污水 去向 | 未采取处理措施的户数(户) | 污水 去向 | 采取处理措施的户数(户) | 处理 方式 | 污水 去向 | 未采取处理措施的户数(户) | 污水 去向 | 采取处理措施的户数(户) | 处理 方式 | 污水 去向 | 未采取处理措施的户数(户) | 污水 去向 |
| 1 | 五老村 | 65 | 0 |  |  | 65 | 施入农田 | 0 |  |  | 65 | 直排 | 0 |  |  | 65 | 直排 | 0 |  |  | 65 | 直排 |
| 2 | 汪良村 | 272 | 0 |  |  | 272 | 施入农田 | 0 |  |  | 272 | 渗水井 | 0 |  |  | 272 | 渗水井 | 0 |  |  | 272 | 渗水井 |
| 3 | 程家村 | 340 | 0 |  |  | 340 | 施入农田 | 0 |  |  | 340 | 渗水井 | 0 |  |  | 340 | 渗水井 | 0 |  |  | 340 | 渗水井 |
| 4 | 和平村 | 570 | 0 |  |  | 570 | 施入农田 | 0 |  |  | 570 | 渗水井 | 0 |  |  | 570 | 渗水井 | 0 |  |  | 570 | 渗水井 |
| 5 | 塔峪村 | 903 | 0 |  |  | 903 | 施入农田 | 0 |  |  | 903 | 渗水井 | 0 |  |  | 903 | 渗水井 | 0 |  |  | 903 | 渗水井 |
| 6 | 塔鲜村 | 247 | 0 |  |  | 247 | 施入农田 | 0 |  |  | 247 | 渗水井 | 0 |  |  | 247 | 渗水井 | 0 |  |  | 247 | 渗水井 |
| 7 | 英家村 | 227 | 0 |  |  | 227 | 施入农田 | 0 |  |  | 227 | 渗水井 | 0 |  |  | 227 | 渗水井 | 0 |  |  | 227 | 渗水井 |
| 8 | 小泗村 | 302 | 0 |  |  | 302 | 施入农田 | 0 |  |  | 302 | 渗水井 | 0 |  |  | 302 | 渗水井 | 0 |  |  | 302 | 渗水井 |
| 9 | 大甸子村 | 414 | 0 |  |  | 414 | 施入农田 | 0 |  |  | 414 | 渗水井 | 0 |  |  | 414 | 渗水井 | 0 |  |  | 414 | 渗水井 |
| 10 | 后二道村 | 315 | 0 |  |  | 315 | 施入农田 | 0 |  |  | 315 | 渗水井 | 0 |  |  | 315 | 渗水井 | 0 |  |  | 315 | 渗水井 |
| 11 | 前二道村 | 496 | 114 | 无害化 | 施入农田 | 382 | 施入农田 | 0 |  |  | 496 | 渗水井 | 0 |  |  | 496 | 渗水井 | 0 |  |  | 496 | 渗水井 |
| 12 | 后孤家子村 | 392 | 240 | 无害化 | 施入农田 | 152 | 施入农田 | 0 |  |  | 392 | 渗水井 | 0 |  |  | 392 | 渗水井 | 0 |  |  | 392 | 渗水井 |
| 13 | 前孤家子村 | 310 | 200 | 无害化 | 施入农田 | 110 | 施入农田 | 0 |  |  | 310 | 渗水井 | 0 |  |  | 310 | 渗水井 | 0 |  |  | 310 | 渗水井 |
| 14 | 山城子村 | 361 | 0 |  |  | 361 | 施入农田 | 0 |  |  | 361 | 渗水井 | 0 |  |  | 361 | 渗水井 | 0 |  |  | 361 | 渗水井 |
| 15 | 肖家村 | 141 | 100 | 无害化 | 施入农田 | 41 | 施入农田 | 0 |  |  | 141 | 渗水井 | 0 |  |  | 141 | 渗水井 | 0 |  |  | 141 | 渗水井 |
| 合计 |  | 5355 | 654 |  |  | 4701 |  |  |  |  | 5355 |  |  |  |  | 5355 |  |  |  |  | 5355 |  |

附表3 抚顺市望花区农村生活污水规划汇总表（方案一）

| 序号 | 行政村 | 日设计 处理能力 （t/d） | 受益 人口 （人） | 处理工艺 | 改造计划 | 具体措施 | 投资估算（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 接户 投资 | 管网 投资 | 终端 投资 | 总投资 |
| 1 | 五老村 | 100000 | 132 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 48.8 | 0.0 | 65 | 113.8 |
| 2 | 汪良村 | 100000 | 725 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 204.0 | 325.0 | 272.0 | 801.0 |
| 3 | 程家村 | 100000 | 1060 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 255.0 | 317.0 | 340.0 | 912.0 |
| 4 | 和平村 | 270 | 1670 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 243.0 | 1378.0 | 432.0 | 2053.0 |
| 5 | 塔峪村 | 430 | 2655 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 387.0 | 951.0 | 688.0 | 2026.0 |
| 6 | 后二道村 | 140 | 870 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 126.0 | 1119.0 | 224.0 | 1469.0 |
| 7 | 前二道村 | 230 | 1392 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 207.0 | 1221.0 | 368.0 | 1796.0 |
| 8 | 后孤家子村 | 210 | 1303 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 189.0 | 1225.0 | 336.0 | 1750.0 |
| 9 | 山城子村 | 160 | 994 | 化粪池+调节池+一体化污水处理设施（+潜流湿地） | 区域 集中处理 | 1）开展户厕改造 2）新建污水收集管网 3）新建污水处理设施 | 144.0 | 1276.0 | 256.0 | 1676.0 |
| 10 | 塔鲜村 | 148 | 503 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 11 | 英家村 | 136 | 459 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 87.6 |
| 12 | 小泗村 | 181 | 605 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 115.6 | 0.0 | 0.0 | 115.6 |
| 13 | 大甸子村 | 248 | 834 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 159.2 | 0.0 | 0.0 | 159.2 |
| 14 | 前孤家子村 | 200 | 680 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 155.4 | 155.4 |
| 15 | 肖家村 | 100 | 330 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 75.4 |
| 合计 |  | 302453 | 14212 | —— | —— | —— | 2262.2 | 7812.0 | 3211.8 | 13286.0 |

附表4 抚顺市望花区农村生活污水规划汇总表（方案二）

| 序号 | 行政村 | 日设计 处理能力 （t/d） | 受益 人口 （人） | 处理工艺 | 改造计划 | 具体措施 | 投资估算（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 接户 投资 | 管网 投资 | 终端 投资 | 总投资 |
| 1 | 五老村 | 100000 | 132 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 48.8 | 0.0 | 65 | 113.8 |
| 2 | 汪良村 | 100000 | 725 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 204.0 | 325.0 | 272.0 | 801.0 |
| 3 | 程家村 | 100000 | 1060 | A2/O工艺 | 接管进厂 | 新建污水管网 并入海城污水处理厂 | 255.0 | 317.0 | 340.0 | 912.0 |
| 4 | 和平村 | —— | 1670 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 175.5 |
| 5 | 塔峪村 | —— | 2655 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 279.5 | 0.0 | 0.0 | 279.5 |
| 6 | 后二道村 | —— | 870 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 |
| 7 | 前二道村 | —— | 1392 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 179.4 | 179.4 |
| 8 | 后孤家子村 | —— | 1303 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 156.8 | 156.8 |
| 9 | 山城子村 | —— | 994 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 |
| 10 | 塔鲜村 | —— | 503 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 11 | 英家村 | —— | 459 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 87.6 |
| 12 | 小泗村 | —— | 605 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 115.6 | 0.0 | 0.0 | 115.6 |
| 13 | 大甸子村 | —— | 834 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 结合户厕改造 新建三格式化粪池 | 159.2 | 0.0 | 0.0 | 159.2 |
| 14 | 前孤家子村 | —— | 680 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 155.4 | 155.4 |
| 15 | 肖家村 | —— | 330 | 化粪池+渗井 | 分散处理 | 新建渗井 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 75.4 |
| 合计 |  | 300000 | 14212 | —— | —— | —— | 1616.2 | 642.0 | 1244.0 | 3502.2 |

第四部分  规划附图

附图1 抚顺市行政区划简图

附图2 抚顺市望花区塔峪镇各村分布图

附图3 抚顺市望花区塔峪镇户厕改造现状图

附图4 抚顺市望花区塔峪镇农村生活污水处理设施建设规划图（方案一）

附图5 抚顺市望花区塔峪镇农村生活污水处理设施建设规划图（方案二）

工艺流程图只是绘出了主要设施或装置，实际应用时可根据实际增设或完善其他设施，如格栅、稳定塘等。下同